旋风+布袋除尘器+除灰

技术协议

2024年10月

- 总则

- 本技术协议仅限于常州亚太热电有限公司（以下简称买方）#3CFB锅炉（1×220 t/h）配套除尘、除灰工程在设计、设备和材料采购、制造、供货、施工、安装、调试、试运、性能测试等方面的技术要求。本工程采取EPC总承包模式。

- 本技术协议提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品。

- 应遵循的技术标准

《钢结构设计规范》GB50017

《焊接H型钢》YB3301

《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/T8532

《袋式除尘工程通用技术规范》HJ2020

《火电厂除尘技术规范》HJ2039

《工业金属管道施工及验收规范》GB50235

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053

《低压开关设备和控制设备》GB14048

《低压配电设计规范》GB5054

《电力工程电缆设计规范》GB50217

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072

《火力发电厂厂用电设计规程》DL/T5153

《袋式除尘器用电磁脉冲阀》JB/T5916

《袋式除尘器安装 技术要求与验收规范》JB/T8471

《袋式除尘器安全要求》JB/T10191

《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》GB12625

《袋式除尘器性能测试方法》GB12138

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》JB/T5917

《一般货物运输包装通用技术条件》GB919174

《压力容器》GB150.1~150.4

- 设计条件

  - 燃料特性

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 烟煤 |  | 固废生物质 | 70%烟煤+30%固废生物质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计烟煤 | 校核烟煤 |  | 设计烟煤计算 | 校核烟煤计算 |
| 1 | 碳 | Car | % | 54.11 | 51.61 | 30.13 | 46.92 | 45.17 |
| 2 | 氢 | Har | % | 3.56 | 3.44 | 3.40 | 3.51 | 3.43 |
| 3 | 氧 | Oar | % | 9.85 | 9.29 | 24.20 | 14.16 | 13.76 |
| 4 | 氮 | Nar | % | 0.89 | 0.86 | 0.30 | 0.71 | 0.69 |
| 5 | 硫 | Sar | % | 0.44 | 0.82 | 0.01 | 0.31 | 0.58 |
| 6 | 灰份 | Aar | % | 20.25 | 25.19 |  | 14.18 | 17.63 |
| 7 | 水份 | War | % | 10.90 | 12.20 | 41.80 | 20.17 | 21.08 |
| 8 | 挥发份 | Var | % | 26.07 | 25.19 | 49.41 | 33.07 | 32.46 |
| 9 | 固有水份 | Wad | % |  |  |  |  |  |
| 10 | 收到基低位发热量 | Qnet.ar | kj/kg | 20830.00 | 19870.00 | 10630.00 | 17770.00 | 17098.00 |
|  |  |  | Kcal/kg | 4975.14 | 4745.85 | 2538.92 | 4244.27 | 4083.77 |

锅炉设计燃料为100%烟煤，校核燃料为70%烟煤+30%固废生物质。

  - 锅炉主要技术参数

最大连续蒸发量(B-MCR)：                 240t/h

过热蒸汽压力（表压）：                   9.81MPa

过热蒸汽温度：                          540℃

给水温度：                              215℃

排烟温度：                              ～135℃

锅炉效率:                               92.8％

  - 锅炉运行工况

| 工况 | 设计燃料 |  |  | 校核燃料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸发量（t/h） | 烟气量（m3/h） | 烟气含尘量（g/Nm3） | SO2量（mg/Nm3） | 烟气量（m3/h） | 烟气含尘量（g/Nm3） | SO2量（mg/Nm3） |
| 240 | 328802 | 17.25 | 1248 | 332434 | 19.28 | 2417 |

- 技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器规格型号 |  |  |  |
| 2 | 旋风除尘器规格型号 |  |  |  |
| 3 | 除尘器入口烟气量（110%额定蒸发量） | m3/h | 361682 |  |
| 4 | 入口选用烟气温度 | ℃ | 134 |  |
| 5 | 允许烟温 | ℃ | 200 |  |
| 6 | 除尘器入口含尘浓度 | g/Nm3 | 17.5 | 标态、干基、6%O2 |
| 7 | 除尘器出口粉尘浓度 | mg/Nm3 | ≤5 | 标态、干基、6%O2 |
| 8 | 除尘器除尘效率 | % | ＞99.98 |  |
| 9 | 旋风+布袋除尘器阻力 | Pa | 2000 |  |
| 10 | 本体漏风率 | % | ＜2 |  |
| 11 | 过滤风速 | m/min | 0.67 |  |
| 12 | 除尘器过滤面积 | m2 | 8879 |  |
| 13 | 滤袋规格 | mm | Φ160*8000 |  |
| 14 | 滤袋数量 | 条 | 2208 |  |
| 15 | 烟气氧含量 | ％ | <10 |  |
| 16 | 滤袋清灰方式 |  | 在线+离线 |  |
| 17 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.2~0.3 |  |
| 18 | 压缩空气压力 | MPa | ~0.5 |  |
| 19 | 最大设备耗气量 | Nm3/min | 5 |  |
| 20 | 压力、差压变送器型号 |  |  | 艾默生3051 |
| 21 | 脉冲阀数量 | 只 | 96 |  |
| 22 | 脉冲阀使用寿命 |  | ＞100万次喷吹 |  |
| 23 | 脉冲阀型号规格 |  | 淹没式，3.5寸 |  |
| 24 | 每个灰斗的储灰量 | m3 |  |  |
| 25 | 保温层材质/厚度 | mm | 岩棉，100 |  |
| 26 | 保温层外护板厚度 | mm | 彩钢板，0.75 | 宝钢板 |
| 27 | 箱体和隔板壁厚 | mm | 5 | Q235 |
| 28 | 灰斗壁厚 | mm | 6 | Q235 |
| 29 | 花板 | mm | 6 | Q235 |
| 30 | 袋笼 |  | 20# | 有机硅高温涂料喷塑 |
| 31 | 旋风除尘器 | mm | 6 | Q235 |
| 32 | 旋风除尘下方仓泵 | m3 | 0.5 | 设计寿命30年 |
| 33 | 布袋除尘下方仓泵 | m3 | 0.5 |  |
| 34 | 布袋除尘器储气罐 | m3 | 4 |  |
| 35 | 仓泵储气罐 | m3 | 3 |  |
| 36 | 仪用气储气罐 | m3 | 1 |  |

输灰系统性能参数

| 系 统 主 要 技 术 参 数 |  |
| --- | --- |
| 输送系统设计出力 | 10t/h |
| 输送压力 | 0.30MPa |
| 输送气灰比（Kg/Kg） | 32 |
| 输送起始速度 | 5 |
| 输送末端速度 | 15 |
| 仓泵规格 | 0.5m³ |
| 仓泵数量 | 2只旋风+4只除尘器 |
| 仓泵进口尺寸 | DN200 |
| 仓泵出口尺寸 | DN100 |

输送用压缩空气参数

| 输送用压缩空气参数 |  |
| --- | --- |
| 输送耗气量 | 2.8m³/min |
| 压力 | 0.3MPa |
| 瞬时最大耗气量 | 4.5m³/min |

控制用压缩空气参数

| 控制用压缩空气参数 |  |
| --- | --- |
| 仪控耗气量 | 0.5m³/min |
| 压力 | ~0.5MPa |
| 瞬时最大耗气量 | 1m³/min |

布袋技术参数：

| 重量 | g/m2 | 650 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | mm | 1.2 |
| 透气量 | L/dm2.min@200Pa | 35 |
| 断裂强度 | 纵向（N/5cm） | ≥600 |
|  | 横向（N/5cm） | ≥650 |
| 断裂伸长率 | 纵向（%） | ＜30 |
|  | 横向（%） | ＜50 |
| 伸长@50N/5cm | 纵向（%） | ＜2 |
|  | 横向（%） | ＜2 |
| 热收缩率90min@260℃ | 纵向（%） | ≤1.5 |
|  | 横向（%） | ≤1 |
| 连续工作温度 | ℃ | ≤240 |
| 瞬间工作温度 | ℃ | 260 |
| 排放浓度 | mg/m3 | ≤10 |
| 使用年限 | 4年 |  |

- 技术要求

  - 本项目为EPC工程。分界点如下：

- 烟气和除尘部分:旋风除尘器进口风道至布袋除尘器出口风道（含顶部雨棚、密封件、连接件、膨胀节等）。

- 除灰系统：灰斗、仓泵系统至出料阀后部分管道（除尘器下方范围内,其他输灰管道由买方负责）。

- 压缩空气系统：自仓储气罐进气门前（含反法兰、）至除尘器、除灰系统。

- 电气系统：买方提供电源点。自电源点后电源柜、控制柜、照明等由卖方提供。

- 控制系统：卖方提供I/O点清单，DCS控制系统由买方提供。除此之外所有现场仪表及控制设备、控制机柜、安装材料等均由卖方提供。

- 配电室至卖方设备之间的电缆桥架以及电缆由买主自理供货,卖方安装。本体电缆桥架由卖方提供..

  - 除尘器为露天布置，按抗地震裂度7度设防，并考虑各种载荷(包括风载荷)以及防风、防雨等措施。支架结构和设备设施本体的结构强度应满足现行规范设计要求，并提供结构强度计算书。支架结构计算时，除尘器的灰载荷按满灰斗储量的1.2倍计取。灰斗及其连接的结构设计按除尘器满灰斗储量的1.5倍考虑。

  - 除尘器灰斗容积按贮存  ≥ 8  小时灰量设计，灰斗采用电加热和电磁振打器。

  - 除尘器本体采用Q235,壁板板厚不小于5mm,盖板和筋板厚度不小于6mm,进出风管壁厚不小于5mm,配对法兰厚度不小于10mm。

  - 布袋的技术要求

- 布袋寿命不小于30000小时的运行，寿命期内滤袋的破损率小于1%。

- 布袋采用PTFE为基材，表面本体热熔复合PTFE微孔薄膜，针脚涂胶处理，具有良好的耐酸、碱性能和拒水性能。

  - 袋笼的技术要求

- 袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，防止损坏和变形，并提供纵筋的规格数量和反撑环的间距。

- 袋笼框架的所有焊点应均匀牢固，不允许出现脱焊、虚焊和漏焊现象。

- 对多节袋笼的安装要求必须保证同心。

- 笼骨的纵筋和反撑环分布均匀，纵筋直径Φ3，数量16根，加强反撑环Φ3，间距≤200，Φ160*8200。

- 袋笼采用有机硅喷涂。袋笼有机硅喷涂层厚度不少于60um,镀层牢固、耐磨、耐腐，避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结

  - 清灰系统

- 清灰系统设计合理，脉冲阀动作灵活可靠。

- 清灰系统能够实现在线及离线清灰，清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。

- 离线喷吹清灰时，隔离其中的1个小室，即1/8除尘器停运，基本不会造成运行负荷的波动。

- 采用在线喷吹清灰时，有良好的喷吹清灰效果，除尘器可长期工作在此方式下，除尘器前后压差不超标。

  - 花板的技术要求

- 花板的开孔须采用特殊工艺加工，并清理各孔的锋利边角和毛刺，孔径公差满足国家标准，形成良好的密封，花盘孔中心偏差<1mm。

- 花板表面要求平整光洁，不得出现挠曲、凹凸不平等缺陷，其平面度偏差不大于1‰。

  - 热工控制系统要求（中控300XP DCS方案）：

- 监控系统采用浙江中控300XP ，接入电厂原辅助DCS系统。

- 卖方提供#3炉除尘及气力出灰系统所需DCS I/O数量及详细类型。

- 卖方提供除尘及气力出灰系统P&ID图、逻辑组态要求等控制策略，买方负责在DCS内实施，卖方指导。

- 卖方负责DCS机柜安装，并负责DCS机柜至买方原有交换机的网线敷设、所有接入DCS电缆的敷设和接线。买方提供技术支持（DCS机柜安装位置、电缆接线位置等）。

- 除DCS控制站相关硬件外，现场所有需要的控制机柜、仪器仪表、配电模块、执行机构等测控装置均由卖方负责。

- 现场所有压力/差压变送器采用罗斯蒙特3051品牌。配供料位计应具有4~20mA连续信号，准确可靠，具备参与气力除灰程序控制需要。

- 所有远传温度元件采用PT100型热电阻测温元件。

- 布袋除尘和气力除灰现场配供的控制箱、电磁阀箱应该采用不锈钢户外型。箱体内继电器和电磁阀配置可靠知名品牌厂商产品，确保使用可靠。

  - 电气要求

  - 电气控制柜须符合国家有关标准的要求，柜门厚度为2mm，具有足够的机械和电气强度，应能承受运输、安装和事故短路时电动力的影响而不损坏。

  - 室内开关柜防护等级为IP4X，柜内母排须采用热缩套保护并加装通风散热措施。

  - 室外现场操作箱材质为304L, IP65

  - 接地要求：柜门与柜体之间须用扁铜线可靠连接。

  - 柜体的颜色为国际灰，面板喷塑均匀平滑、外表美观、结构合理、平直度高。

  - 柜内的元器件如空开、接触器等选用施耐德，其他未指明的也须采用名牌产品。

  - 袋式除尘器设有压力、温度检测及显示报警装置及照明（户外IP65）和检修所需用的电源插座。

  - 灰斗设有无源核子料位计，同时将料位信号送至DCS。

  - 设备配套提供喷吹系统（含储气罐）、进出风管配套法兰、除尘器控制柜、现场柜、扶梯平台及有关检测仪器、仪表和信号显示装置。

  - 灰斗出口下设操作检修平台，并设事故排灰口Ф300mm(并配螺旋手动插板阀)。

  - 除尘器扶梯平台采用热镀锌格栅板。

  - 输灰设备

- 仓泵本体为钢构，应符合压力容器制造规范；应考虑进行清理和内部设备检查的需要；应配备必要数量的进料、出料、进气、排气、隔离等气动/手动的阀门，各种阀门应动作灵活、可靠，方便维修、寿命长。气动阀门的轮盘/闸板和密封圈应采用耐磨材料制造，阀门的使用寿命≮24000 h，易损件的使用寿命≮8000 h。

- 仓泵应带有料位计、压力平衡设备、压力变送器、其它控制仪表及其管道、阀门满足仓泵运行的全套附件。平衡阀应密封紧密、耐磨损、运行可靠、维修简便，而且与进出料阀门的开启和关闭动作协调一致，压力变送器、料位计等由卖方供货。

- 所有压力容器设计寿命30年

  - 保温和油漆：

  - 除尘器顶部设防雨棚，覆盖整个顶部（防雨棚形式按卖方提供样图，买方确认）。

  - 保温材料：  岩棉  、保温层厚度100 mm、

  - 外部彩钢板（宝钢板）厚度：0.75mm。

  - 油漆：环氧富锌底漆（2道）和丙烯酸聚氨酯面漆（2道）。其中仓泵和储气罐外表面为天酞蓝、其他为灰色。

- 性能验收试验

  - 本设备（成套系统）在通过运行72+24小时后，买方组织进行各项性能验收试验通过后，竣工验收后正式投入运行开始算起一年为质保期。

  - 性能验收试验由买方主持，卖方参加并负责（包括性能验收试验的费用）。除尘器的运行条件、测试仪器、需要测定参数、试验的初始条件，由双方根据国家标准在试验前协商。

  - 性能验收试验结果的确认

考核试验负责单位：由买方所在地环保部门认可的有资质单位承担并出具报告。

8  文件资料

施工图4份，竣工图6份。

电子版2份(可编辑的AutoCAD 2004图纸电子版、Word 2003、Excel 2003文档)，（分别用2个U盘）。

资料包括但不限于：

- 控制系统P&ID图、工艺系统控制说明。

- DCS I/O清单、DCS控制逻辑图。

- 所有机柜端子尺寸图及柜内端子排出线图。（若采用DCS机柜，DCS侧由买方负责，其他卖方负责）

- 现场控制机柜原理图及接线图、柜内布线图等。

- 所有单元仪表说明书。

- 电气设计图

- 除尘器使用说明书、仓泵使用说明书

- 压力容器资料（1套）

- 除尘器结构强度计算书

- 除尘器、仓泵等设计图纸

- 除尘器、仓泵等所有外购件说明书、合格证（1份）

附表一、供货明细清单表（包括不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 布袋除尘器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壳体 | Q235,5mm | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 灰斗 | Q235,6mm | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 钢支架 | Q235 | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 净气室 | Q235,5mm | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 喷吹管 | 20# | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 气包 |  | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 花板 | Q235,6mm | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 袋笼 | 20# | 只 | 2208 |  | 天洁环境 |  |
|  | 滤袋 | PTFE+覆膜 | 条 | 2208 |  | 浙江严牌、浙江鸿盛、南京中材 |  |
|  | 脉冲阀 | 淹没式，3.5寸 | 只 | 96 |  | 进口：韩国大河、韩国朝日、加拿大沃森、威顿 |  |
|  | 平台走梯 |  | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 保温 | 0.75mm彩钢板，100mm岩棉 | 套 | 1 |  | 天洁环境 | 含旋风 |
|  | 压缩空气储罐 | 4m3 | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 压缩空气管路 | 20# | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 预涂灰管道 | 20# | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 旋风除尘器 | Q235,6mm | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 预埋件 |  | 套 | 20 |  | 天洁环境 |  |
|  | 灰斗电加热器 |  | 套 | 6 |  | 诸暨越达 |  |
|  | 仓壁振打器 |  | 台 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 膨胀节 |  | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 输灰系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓泵 | BRT500 | 台 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 气动进料阀 | DN200 | 只 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 检修阀 | DN200 | 只 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 金属膨胀节 | DN200 | 只 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 仓泵进气阀组 | DN40 | 套 | 3 |  | 天洁环境 |  |
|  | 仓泵补气阀组 | DN40 | 套 | 3 |  | 天洁环境 |  |
|  | 反吹堵阀组 | DN40 | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 仪用储气罐 | C-1 | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 输送储气罐 | C-3 | 套 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 储气罐阀组 |  | 套 | 2 |  | 天洁环境 |  |
|  | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关柜 |  | 台 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 提升阀操作箱 |  | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 脉冲阀端子箱 |  | 只 | 2 |  | 天洁环境 |  |
|  | 灰斗加热端子箱 |  | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 检修箱 |  | 只 | 2 |  | 天洁环境 |  |
|  | 照明箱 |  | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 照明灯具 |  | 套 | 1 |  | 亚明 |  |
|  | 灰斗料位计箱 |  | 只 | 1 |  | 天洁环境 |  |
|  | 气动阀门控制箱 |  | 只 | 6 |  | 天洁环境 |  |
|  | 仪表设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测温电阻 | 布袋用 | 只 | 10 |  | 安徽天康 |  |
|  | 压差变送器 | 旋风和布袋用 | 只 | 2 |  | 罗斯蒙特、EJA |  |
|  | 压力变送器 | 布袋用和仓室 | 只 | 9 |  | 罗斯蒙特、EJA |  |
|  | 电荷式粉尘浓度计 |  | 只 | 8 |  |  |  |
|  | 料位计 | 布袋用，无源核子 | 只 | 6 |  | 上海洛森 |  |
|  | 料位计 | 射频导纳，输灰用 | 只 | 6 |  | 上海思派、科普瑞特 |  |
|  | 压力变送器 | 输灰用 | 只 | 6 |  | 罗斯蒙特、EJA |  |
|  | 压力表 | 输灰用 | 只 | 16 |  | 安徽天康、上自仪 |  |

附表二、随机备品备件、专用工具清单

2.1随机备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 规格及要型号 | 单位 | 数 量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤袋 |  | 条 |  |  |  |
| 2 | 袋笼 |  | 根 |  |  |  |
| 3 | 脉冲阀 |  | 只 |  |  |  |

随设备供货的滤袋应不少于安装用滤袋数量的5％，袋笼数量的3％

2.2随机专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单位 | 数 量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装滤袋的护套 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 安装喷吹管定位件 |  | 套 |  |  |  |

签字页

买方：

代表：

电话：

传真：

E-mail：

卖方：

代表：

电话：

传真：

E-mail：