- 常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）

6kV高压变频器技术规范书

设计方：中国电建集团核电工程有限公司

招标方：

2024年4月 济南

目  录

第一章  技术规范	1

第二章  供货范围	10

第三章  大部件情况	12

第四章  分包与外购	13

第五章  技术资料	14

第六章  技术联络	17

第七章 交货要求	18

第八章  培训	20

第九章  现场服务	22

第十章  性能验收试验	26

第十一章  质量保证	27

第十二章  HSE要求	30

第十三章  监造试验	32

第十四章  包装、标志、运输及保管	38

第十五章  安装、运行、维护手册	41

第十六章  差异表	42

第十七章  投标方需要说明的其它内容	43

- 第一章  技术规范

- 1  总则

1.1 本技术规范书适用于常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）的6kV高压变频器设备，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2	本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，但并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方将提供一套满足相关规范及其所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、节能等强制性标准，满足其要求。

1.3 投标方执行本技术规范书所列标准。如有不一致时，按较高标准执行。

1.4 投标方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

1.5 合同签订后半个月内，投标方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单，详见附后。在合同履行期间，招标方保留对技术规范书提出补充要求和修改的权力，投标方承诺予以配合。

1.6 本工程采用KKS标识系统，投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识有KKS编码。KKS编码原则由设计院提供，投标方按此原则进行KKS编码的编制，由招标方最终确认。

1.7 提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文，随同原文一并提交招标方。提供的技术文件及图纸除纸质版外（包括配套的外购设备和部件原产商的技术文件及图纸），还应提供一份相同内容的电子光盘，技术文件及图纸中的计量单位按法定计量单位。电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式，文字版本须为Office Word或Excel 格式。图纸及文本文件均应可编辑。

1.8 本技术规范书未尽事宜，由供需双方共同协商确定。

- 工程概况

项目名称：常州亚太热电有限公司#3锅炉扩建部分项目

建设地点：常州市横山桥镇

所在供热片区：常州市东部供热片区

常州亚太热电有限公司为常州市东部供热片区的规划热源点。全厂规划容量为三炉二机 (3×220吨高温高压煤粉锅炉+2×C60MW抽凝机）。原设计院按规划容量一次设计，分期施工。目前装机容量为二炉二机 (2×220吨高温高压煤粉锅炉+2×C60MW抽凝机）。

亚太热电目前共有热用户138家，年供热约110万吨，供热总量约占常州市东部供热片区总平均供热量的24%多。

2.2  工程主要原始资料

2.2.1 水文气象

常州市属亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，雨量充沛，无霜期长，全年平均气温17.5℃，其中：一月份3.2℃，七月份31.1℃。年平均降水量1149.7毫米，其中：一月份42.2毫米，七月份154.毫米。日照时间一月份137.6小时，七月份229小时。

常州市年平均高温日有11天，极端最高气温达39.4℃。

常州市武进区年平均风速为2.6m/s，极端最高风速达24m/s。

常州市地表水：市区河道与江湖沟通，水资源丰富。境内或过境河流达200余条；沟塘3000余条（个），水域面积700平方千米，占常州市总面积的16%。

常州市主要地表水来源：长江、大运河、太湖、滆湖、长荡湖、内河水网。其中，长江水近年已成为主要饮用水源；大运河市区段达23.8千米，年径流量达3.8~4亿立方米。

常州市地下水：潜水含水层厚度一般在4米~8米之间；第I、Ⅱ、Ⅲ系承压含水层厚度分别在2米~20米、25米~45米、25米，最佳每天取水量分别在5.71万吨、1000~5000吨、13万吨；第V系以下灰岩含水层单井涌水量在86吨~143吨；已探明的矿泉水储量为2.7万吨/日以上。近年来地下水开采过量，政府已采取措施严格控制。

常州市天落水：年降水量1200毫米左右。

2.2.2  交通运输

1）公路：常州亚太热电有限公司公路运输条件十分优越。沪宁高速公路在横山设有出口，该出口位于厂区西南仅两公里处。厂区西南约11.0km 建有312国道。热电厂进厂道路引自横山桥镇工业开发区东部道路，该路向西至镇区并可通往常州市。一期工程的事实证明，热电厂燃煤及建设期间设备材料的运输是不成问题的。本期建设的设备材料也可通过公路运抵厂区。

2）水路：三山港河呈东西向紧靠厂址通过，现为VI级航道，河道现有面宽为50m，可通行100t级船只，该航道拓宽为VI级航道。三山河自厂址向南约7.5km 与京杭大运河相通。热电厂在厂区段沿河设内港池专用卸煤码头一座(兼作灰渣转运码头)，港池顺岸布置，可停靠1000t级船队，本期燃煤仍通过水运，经煤码头卸至煤场。本期建设所需的中小设备材料也可采用水路运输。

3）铁路：常州市境内有新长铁路、沪宁铁路、京沪高铁、沪宁城铁等线路。沪宁铁路东西方向横穿武进市境，在常州、奔牛、戚墅堰等处设有车站。本期建设的大型设备可通过铁路至武进县，转公路运至厂区。

- 设备规范：

3.1合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

3.3　应遵循以下主要现行的国家、行业标准和规程，并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。（但不限于此）

IEC--694                 高压开关设备和控制设备共用条款

DL/T994			        火电厂风机水泵高压变频器

DL/T620                 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T5222			    导体和电器选择设计规程

GB14549                 电能质量公用电网谐波

《国家电网公司发电厂重大反事故措施（试行）》

国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》

国家安全生产监督管理局《安全验收评价导则》

有关的行业标准及技术支持方的相关标准

投标方提供的设备，包括投标方从其他厂家采购的设备和附件，均应符合上述标准和规范的最新版本或修订本，包括投标时起生效的任何更正和增补，经特殊说明者除外。并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交招标方，以便在开始生产前制定解决方案。

3.4 设备运行环境条件

1）6kV高压系统概况

系统标称电压：      6kV

系统最高电压：      7.2kV

系统额定频率：      50Hz

系统中性点接地方式：

2) 变频装置安装地点：户内

本次招标范围包括：

1台一次风机，电机功率630kW，额定电压6kV，50Hz，采用一拖一方式，自动旁路柜，共装设1套6kV高压变频装置；变频器功率710KW

1台二次风机，电机功率630kW，额定电压6kV，50Hz，采用一拖一方式，自动旁路柜，共装设1套6kV高压变频装置；变频器功率710KW

2台引风机，2运0备；引风机单台电机功率900kW，额定电压6kV，50Hz，采用一拖一方式，自动旁路柜，共装设2套6kV高压变频装置；变频器功率1000KW

3.5 技术要求

3.5.1变频装置型号:          (厂家填写)

3.5.2变频装置为高-高结构，变频装置与电机之间无变压器。

3.5.3变频装置可以承受30%的电网电压下降而继续运行；瞬间失电5个周波可满载运行而不跳闸。

3.5.4变频装置采用  脉冲二极管整流，  电平(厂家填写)IGBT-PWM逆变，电压源型变频装置。

3.5.5变频装置逆变器侧采用高开关频率的IGBT器件，不采用并联或串联方式,保证良好的输出波形。

3.5.6 一体式输入隔离(移相)变压器，绝缘等级H级，最高温升115K。隔离(移相)变压器和变频装置分柜安装，其故障时互相不存在影响。隔离(移相)变压器采用纯铜绕组、不得采用铝绕组。

3.5.7  4—20mA输入，用于运行时频率调节，同时具有转速跟踪。至少应提供两路24V DC  4~20mA  (隔离) AI输入。另提供3个模拟量输入，4—20mA用于电机绕组温度监视。

3.5.8  4—20mA输出，用于电机电压、电流、有功功率、转速和频率指示信号。至少应提供6路24V DC  4~20mA (隔离后) AO输出。

3.5.9 开关量输入： 启动、停止、急停、手动/自动转换、复位等。至少应提供10点无源（220V AC 5A）干接点输入。

3.5.10 开关量输出：变频装置高压就绪(常开)、停止（常开）、变频装置故障(常开)、变频装置运行（常开）。至少应提供6点无源干接点（220V DC 5A）输出。

3.5.11 输入侧的隔离(移相)变压器能保护电机不受共模电压的影响。

3.5.12 变频装置的功率单元为模块化设计，输出电压为    V(厂家填写)，整套装置由  个(厂家填写)单元组成。功率单元故障时可自动实现旁路隔离，变频装置在降额情况下可长期运行。当一个单元故障时，可输出额定电压；当两个单元故障时，可输出80％的额定电压。

3.5.13 变频装置柜整体装置的防护等级不低于IP31。

3.5.14变频装置系统正面开门，可靠墙布置。门上有键盘显示，高压柜门与6kV开关柜保护连锁设计。

3.5.15系统一体化设计，包括输入柜式隔离(移相)变压器、变频装置等所有部件及部件连接线。用户只须连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可，整套系统在出厂前进行整体测试。

3.5.16脉冲输入可符合对电压失真和电流失真最严格的要求(IEEE519)，高于国际GB14549对谐波失真的要求。输入的电压谐波分量小于4%，电流谐波分量小于3%(满载时)。

变频器配置有功率模块旁路功能，功率模块采用8级模块串联，整流脉冲数不小于48脉冲；变频器配置功率按照电机功率放大一档进行选型和配置。

3.5.17 整个变频装置系统在20%～100%的负荷下，达到或超过0.95的功率因数。

3.5.18 整个变频装置输出满载时，电流谐波分量小于3%，对电机没有特殊的要求，可以满足招标方的泵要求，无须改动。

3.5.19 变频装置输出波形不会引起谐振，转距脉动小于0.1%。同时避免电动机喘振现象，变频装置也可自动跳过共振点(共三组可任意设定)

3.5.20变频装置对输出电缆长度无任何要求，电机不会受到共模电压和dv/dt影响。

3.5.21整个变频装置系统在20%～100%的负荷下，变频装置效率达到98%以上，包括变压器在内的总效率达到97%以上，并在整个调速范围内基本不变。

3.5.22 、变频装置本身噪音应小于75db，在满载变频输出时，电机噪声不应大于电机满载直接电网时5db，以限制谐波及电压毛刺对电机产生的电磁转矩抖动。

3.5.23 过载能力：额定输入电流   A(厂家填写)，过载按每10min允许10%过流1min，超过该指标时间时应停机，50%过流时应立即停机保护。

3.5.24 变频装置可在不带电机的情况下进行空载调试。

3.5.25 频率精度：±0.5%(所有因素下)。

3.5.26 调速范围：0～     RPM连续可调。(厂家填写)

3.5.27 加/减速时间0.1～3200秒。

3.5.28 输出频率0～50Hz。

3.5.29 环境温度－10～45度、95%相对潮湿度、无凝露，变频装置具有抗冷凝能力。

3.5.30 用户可调用数字表，可显示速度、电流、电压、功率、用电度数等。

3.5.31 报告参数、故障记录、故障分析。
3.5.32 每个功率单元带三相输入熔断保护装置。

3.5.33 变频装置有过电压、过电流、欠电、缺相、变频装置过载、变频装置过热、电机过载、输出接地、输出短路等保护功能。

3.5.34变频装置有隔离(移相)变压器的过热、过压、过流、缺相、过载的保护，对接地无特殊的要求。

3.5.35 变频装置具有转速跟踪再起动功能。

3.5.36 变频装置的结构尺寸：宽×高×纵深=______________(mm) (厂家填写全部规格变频器尺寸，含自动旁路柜)

3.5.37 变频装置的功率单元为模块化设计，可以从机架上抽出，移动和更换，所有单元可以互换，更换单元不须专用工具，更换操作简单方便。

3.5.38变频装置内部控制信号的传输应采用光缆，以防止干扰。

3.5.39要求整个变频装置允许工作于0-40℃环境温度下，柜体内应采用风冷降温，其布置应充分考虑元件发热因素设置散热空间距离及风冷通道，相应装设排气扇等机械通风装置。

应提供柜体在各种运行状况下的温升数据，要求在一般的散热条件下装置柜体内绝对温升必须小于30℃，达不到要求者，应提出冷却方案,变频装置放置在室内,投标方请提供每一套装置的发热量的经验值,并根据我们提供的平面布置图给出冷却方案,例如是否需要安装空调,如要安装应安装几匹。

3.5.40变频装置的主要技术参数和要求

| 输入频率 | 50±10%Hz |
| --- | --- |
| 额定输入电压 | 6±10%kV |
| 功率因数 | ＞0.95 |
| 输出频率范围 | 0～60Hz |
| 过载能力 | 120% 1min 150%立即保护 |
| 辅助电源 | 380V±20% AC 50±1 Hz (三相四线) |
| 模拟量输入 | 4～20mA 任意设定 |
| 模拟量输出 | 4～20mA任意设定 |
| 开关量信号 | 继电器干接点信号 |
| 冷却方式 | 空气冷却或强制空气冷却 |
| 环境湿度 | ＜90%， 无凝结 |
| 防护等级 | IP31 |

3.5.41 变频装置控制系统采用数字微处理器控制器，具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频装置上的触摸式键盘和LCD/LED显示，可进行就地人工启动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口必须采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均采用中文。投标方提供的变频装置支撑软件为汉化的最新的正版软件。

3.5.42 投标方应提供详细的变频调速系统与DCS系统的接口信号清单；提供变频系统所有运行方式的控制联络要求及控制逻辑图和SAMA图，根据泵组的设计要求确定合理的调速范围和起始设定转速。与DCS系统的控制用接口信号采用硬接线方式。

3.5.43变频装置现场安装调试测试后，应根据电机配合特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩大于失步转矩；锁定输出最高频率，防止电机过速。

3.5.44变频装置柜体内应设置温度保护，当温度超过设定允许值时，应自动适当降低逆变输出电压的调制频率。但其在最低调制频率输出时，也应满足输出电压正弦平滑度，谐波及其负面效应的限制性规范或标准。

3.5.45频率输出采用DTC直接转矩或更新技术，要求输出频率对转速精度的要求：静态转速精度±0.5%，动态转速精度0.5%秒，转矩阶跃响应5ms，输出频率分辨率＜0.01%。

3.5.46变频装置应在输入侧及各功率元件输入端设置过压保护装置。

3.5.47变频装置应设有专用旁路，在隔离(移相)变压器和整流装置出现故障时，应经旁路自动切换至工频电源供电，并保证泵的持续运行。

4　技术参数和性能要求

4.1 投标方提供的设备应能满足以下现场生产、节能需要。

4.2 投标方需提出控制/辅助电源要求(提供资料时)给招标方。

4.3 在厂用电切换或短时失电，主电源恢复后，变频装置应在0.1秒～3200秒(可设定)内达到一定转速(可设定)，而不需要手动复位或调整。

3.4 变频装置具有的欠压保护，电压定值小于70%额定电压，动作时间可设定(0秒～∞秒)。

4.5 无论变频装置在手动(或自动)控制时，在主电源、控制电源短时失电后，变频装置仍保持失电前控制方式，而不需要手动复位或调整。

4.6 变频装置应预留与招标方现有DCS系统的联系接口，通讯接口支持以太网、及所有常用的通讯协议，包括Profibus，Modbus，Modbus+，InrerbusS，DeviceNet，ABB CS31，ABB AF1OO， ABB Masterbus，Siemens 3964等通讯协议，具体协议将在施工图详细设计阶段确定，供货方提供变频装置通讯模件及全部通讯附件；用于控制和联锁保护的信号采用硬接线方式。

4.7 变频装置的转速、电流应能输出接至DCS系统。

4.8变频装置应在不增设其他设备的情况下构成整套系统完整的保护功能。整套系统完整的保护功能包括电动机保护(过载、过流、过电压、欠电压、断相、短路等)、变频装置保护、隔离变保护、变频装置输出至电动机连接设备的接地和短路保护。

4.9 投标方提供每套变频装置的谐波率,投标方应针对本工程提出削减谐波影响的措施。

4.10 主电路断路器

变频装置由在主电源侧的主电路断路器来保护和联锁。主电路断路器能够在100ms内断开变频装置故障，此断路器能根据变频装置来的跳闸信号断开，指示断路器状态的触点必须提供以与变频装置联锁。

4.11 柜体内应设置接地装置，保证检修时人员安全，该装置应加机械联锁，且关好柜门之前变频装置功率单元无法上电。

4.12 停机时，该装置每个功率单元整流桥直流侧滤波电容应有放电回路及低电压指示，保证更换功率单元时人员人身安全。

4.13柜内机械加工工艺精度要求高，无毛刺等不平现象，以防止尖端放电。

4.14柜体应有足够强度确保运输、起吊时不变形，且钢板外壳，元件板、门、框架等总体装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供必须的肋和支架加强防撞刚度。

4.15柜体的门应有把手和钥匙，门不应由于自身重量及装配设备重量导致门下垂。

4.16进出电缆由该装置柜体底部进线，柜体底部应配置橡皮密封衬垫，电缆夹等防鼠蛇等小动物从底部爬入，柜门打开时，应即能安装和维护电缆头，其进入柜体基础时，必须满足防护等级IP31。

4.17装置柜体采用静电喷塑。

4.18投标时应提供符合本工程的技术方案供招标方审查。特别对变频装置的冷却问题要进行专题研究，由于主厂房内环境温度高达45度，且空气质量不佳，是否需要设置密闭房间，如何降温，请提出专题报告。招标方将根据现场的有关情况与投标方进行协商达成协议后，确认投标方的实施方案。

- 第二章  供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了招标设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供用于设备的安装、调试以及维修所用的专用工具、设备商业运行前所必须的备品备件清单(计入投标总价)。推荐设备三年商业运行或首次大修所需的备品备件清单，供评标参考，但不列入投标总价。

1.5 投标方提供所供设备中的进口件清单（推荐三家，供招标方选择）。

2 供货范围

投标方应确保供货范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应无条件免费补充供货。

2.1  设备范围

本规范书中所提及的设备、材料、配套装置，除特别申明的外，均由投标方提供。基本供货范围包括但不限于此：

备品备件和专用工具。

2.2  详细供货范围(投标方补充)

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6kV高压变频器 | 一拖一，电机功率710kW | 套 | 1 |  | 变频器功率：800KW |
| 2 | 6kV高压变频器 | 一拖一，电机功率630kW | 套 | 1 |  | 变频器功率：700KW |
| 3 | 6kV高压变频器 | 一拖一，电机功率900kW | 套 | 2 |  | 变频器功率：1000KW |
| 6 | 电缆 |  | 套 | 4 |  |  |

2.3  其他部件清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  随机备品备件：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5  专用工具

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三章  大部件情况

投标方将设备外形尺寸和重量情况予以详细说明，填写下表。如有超规、超限设备，投标方事先与招标方进行协商，并在下表中予以注明，并由投标方负责完成相关运输和存储工作。

| 序号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 (mm) |  | 重量 (TON) |  | 厂家名称 | 货物 发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 投标方提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置（设备运输尺寸指设备包装后的各部分尺寸）。

2 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。火车发运大件时投标方安排押运人员。

3 投标方根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保大件设备安全运至交货地点。

4 投标方说明设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

5 50吨以上大件设备要求车船直取。如采用船运，投标方根据招标方提供的船期要求提前将大件运输至指定码头船边进行车船直取。单件9×3×3米，重量30吨以上的为大部件。

- 第四章  分包与外购

1、投标方配套的以下设备和元件的品牌档次应不低于下表4.1所列品牌的档次，投标设备须不低于所列品牌设备的性能参数和设备使用功能。

2、投标方所投的不低于以下品牌的设备和元件的货物均应填报至少三个品牌，最终签订技术协议时由招标方选定。

外 购 情 况 表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  技术资料

- 1 一般要求

1.1  投标方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文版。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标方，图纸资料以中文为准。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘的电子版资料，图纸应为AutoCAD2004格式。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3  投标方资料的提交应及时充分，满足工程进度要求。在预中标通知下发后5天内提交主要技术资料清单及满足工程施工图设计的图纸资料。

1.4  投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也及时免费提供新的技术资料。

1.6  投标方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方向业主及招标方共提交本项目图纸及相关技术资料共12份及电子版4份。其中2套电子版和2套纸版资料直接寄往山东省济南市经十东路汉峪金谷A3-3栋1318室，其余邮寄至项目部（详细地址第一次联络会通知投标方）。

1.8投标方编制的文本文件应按招标方提供的模板进行编制（后期提供）。投标方提供的所有资料和图纸均应有 “常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）专用”与“正式资料”章。

1.9投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要。

1.10 执行招标方提供的KKS编码标识系统，具体要求在下阶段配合中详细提供。

- 2  资料提交的基本要求

2.1 配合工程施工图设计的基础资料，应在技术协议签定后7天内提供。在合同签定后15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认

| 序号 | 说 明 | 时 间 (合同签订后) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变频装置中文手册(包括系统原理、技术规范、安装、调试、参数设置、故障检修和维护) | 1周 |
| 2 | 设备配置 | 1周 |
| 3 | 电源要求、接地要求、外形尺寸及布置要求 | 1周 |
| 4 | 电气接线图及设备表(包括冷却系统图，报警回路接线等) | 2周 |
| 5 | 变频装置输入、输出接口清单及说明 | 2周 |
| 6 | 变频装置柜内部安装接线图及端子排出线图 | 2周 |
| 7 | 同业主的接口要求 | 按照业主要求定 |
| 8 | 供土建设计的资料 | 2周 |
| 9 | 供暖通设计的资料(散热量和散热风道要求) | 2周 |
| 10 | 产品合格证书 | 交货时 |
| 11 | 出厂试验报告 | 交货时 |
| 12 | 包装尺寸图 | 包装后 |
| 13 | 最终图纸、参数 | 调试后2周 |
| 14 | 调试报告(包括调试内容、输入电压及电流的现场实测波形、输出电压及电流的现场实测波形，现场其他试验报告等) | 调试后1周 |

注：如还有其他招标方所要求的资料，投标方应尽量提供。

2.2投标方随投标书向招标方提供一般性资料应包括但并不仅限于鉴定证书、典型说明书、总装图、主要技术参数表、主要业绩表和产品主要特点的描述。

2.3设备监造检查所需要的技术资料

2.4投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料

2.5施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。

2.5.1  提供设备安装、调试和试运说明书，共计12套。

2.5.2  设备的安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件（设备包括机械、电气等），包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等，共计12套。

2.5.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点，安装程序和工艺要求，起动调试要领，运行操作规定和控制数据，定期校验和维护说明等，共计12套。

2.5.4  投标方应提供备品\配件总清单和易损零件图，共计12套。

2.5.5  安装和维修专用工具清单，共计2套。

2.6    投标方应提供其它技术资料（招标方提出清单、投标方细化，招标方确认。）包括以下但不限于：

2.6.1  检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告，试验报告包括：型式试验报告；例行试验报告和主要部件试验报告等。共计2套。

2.6.2  投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定的清单，共计12套

2.6.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，共计12套。

2.6.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接热处理、加工质量、外型尺寸和性能检验等证明，共计2套。

2.6.5  说明书，包括：开关的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据；所有附件的全部部件序号的完整资料；例行试验数据；基础的技术要求。

2.7 投标方应在图纸的适当位置表示出供货分界线。

2.8 图纸应标明随每项部件所供给的附件，以及部件制造厂家﹑型号﹑参数和容量。

2.9 最终图纸应注明定货合同号并有明显的最终版标记。

2.10 在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应作出明显的标记。

2.11 投标方所提交的技术资料内容至少应包括本章中所要求的。如招标方在工程设计中需要本章以外的资料，投标方应及时无偿地提供。

2.12 投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

- 第六章  技术联络

为了保证工程进度并能顺利开展工作，招标方、投标方双方根据需要组织设计联络会以解决技术接口问题。设计联络会原则上召开三次。三次会议召开地点均设在招标方所在地。联络会议由招标方主持，会议所在地单位提供交通、食宿、办公方便。

在设计联络会前两周，投标方向招标方提供技术文件和图纸，一边招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

设计联络会中确定的内容与本技术协议具有同等效力。

设计联络计划表（有关设计联络的计划、时间、地点和内容由双方商定）。

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第七章 交货要求

- 1 交货进度及交货批次

运输由投标方负责，推荐汽车运输方式。交货进度如有变化，以招标方的书面通知为准。投标方设备的交货顺序和时间要满足工程安装进度的要求。

供货时间要注意供货设备和备品备件的时效性，对于有时效的仪表、药品、材料等，要采取分批、延期发货等规避手段。

凡是需要现场预埋的部件，满足现场土建进度的要求。

- 2 投标方按下列要求在投标书中安排交货时间：

设备供货要求满足机组按期投产需求，

最迟交货日期：2024年  月  日 前全部交付完毕。

- 3 投标方应根据合同设备的设计制造周期、交货及安装顺序，在满足上述标的物交货期的基础上，提供务实的最早的交货进度并完善下表，招标方审核、确认后，签入合同中。投标方提出的交货进度将是评标的重要因素之一。

- 4 机组设备的供货顺序和进度见下表：

| 批次 | 设备名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1批 |  |  |  |
| 第2批 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

（1）各批次供货范围内部套件/设备应在要求日期前到场，具体部套以投标方目录为准。

（2）本交货进度将根据工程项目实际情况作适当调整，由买卖双方协商确定，以满足项目需求为主。

- 5 设备供货状态

5.1总体要求：

(1) 合同设备应尽量在投标方工厂内完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

(2) 散货需要根据情况供应一定的余量。

(3) 设备出厂前做好防腐措施，本体设备必须封闭装箱，并有防水防潮措施。

(4) 设备的地脚螺栓、预埋件等构件均由投标方设计并按照到货进度供货，合同范围内全部设备及附件整体一次性到货。

(5) 投标方负责提供供货范围内设备外表面补漆和最后一道面漆用油漆。出厂前，根据设计要求完成底漆、中间漆和出厂面漆作业，无任何流挂、漆膜粗糙、针孔、气泡、咬边、倒光、失光、龟裂、漆膜脱落、分层、粉化、缩孔、渗色、返粘等现象。

(6)投标方负责在中国境内完成供货范围内安全检验，并提供相应技术报告。

(7)投标方负责为其所供设备贴上永久的中文的耐磨性铭牌，以载明制造商的名称、设备型号、编号及其他所有适当的设计数据。

(8)设备内部杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都清除干净，排除内部积水，并充分干燥。

5.2 具体要求

(1) 投标阶段，请投标方在投标文件中提供针对本工程的设备预组装专题策划方案，并提供预组装方案和供货状态表。

(2) 合同签订后，投标方在设备预组装前30天向招标方提供正式的设备预组装方案和供货状态表，经招标方审批后再进行设备组装。

预组装方案和供货状态表

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 常规供货状态 | 预组装供货状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上述描述如与商务部分有矛盾之处，以商务部分为准。

# 第八章  培训

- 1总则

为确保本工程顺利移交，投标方应根据下面的要求对招标方的运行和维护人员进行培训，培训语言使用汉语。投标方应提供培训所需的教材、相关图纸和资料等培训条件。

- 2培训设备：6kV高压变频器

- 3培训要求

(1)现场正式培训

培训要求：

1）总启动及保运期间机组的安全培训、运行操作培训、检修维护培训，最终达到独立上岗条件；

受训人员：招标方人员5人

培训形式：集中授课

培训时间：不少于3个工作日（分部试运开始1个月前完成）

培训教师：专业人员(高工或工程师)

培训教材：根据标准打印成中文。

2）其他要求

1）参加审查设备、系统的保护定值；

2）参加审核调试启动大纲；

3）参加审核设备调试、机组启动的安全技术措施；

4）参加调试、试运行阶段设备的交底培训；

5）参加各系统的分部启动、试转、调试、查线、检验、试验及整定工作；

6）参加分部试运和整套启动试运条件检查；

7）参加单位、分部、分项及竣工验收；

8）参加整机试运期间的运行操作和事故处理；

9）组织各专业人员对照现场设备、系统图纸资料最终确认运行规程、事故处理规程及所有系统图、接线图、控制系统逻辑框图的正确性。

（2）现场非正式培训

安装、调试和试验阶段投标方应对参与工作或跟班实习的招标方和总承包商人员进行必要的指导和培训。

培训要求：

1）组织各专业学习厂家说明书等资料。

2）设备安装阶段，设备厂家在现场指导安装，对设备安装过程注意事项进行培训。

3）设备调试阶段，设备厂家调试人员对设备的运行、维护、操作进行培训。

4）招标方将根据厂家工代到场时间，制定详细的培训计划，落实培训效果，生产人员已经经过培训且反馈效果良好后，方允许厂家工代离开现场。

（3）工厂培训

培训要求：

1）投标方应对生产人员进行设备、系统的工厂培训，使用户对设备、系统的性能及应用有全面了解，并掌握其运行操作及维护方法。

2）控制系统投标方，应提供工厂集中讲授培训，按投标方的培训大纲进行系统组成、硬件、软件、系统应用和系统操作运行的培训，培训内容、课程设置、课时安排等按照投标方编制的培训大纲执行，该培训大纲在培训前经招标方批准。

3）投标方应列表报出相应的培训计划、内容、人月数等。（由招标方提出明确人数、时间、地点等要求）。

受训人员：招标方人员2人

培训形式：厂内参观学习及集中授课结合

培训时间：7 天

培训教师：专业人员(高工或工程师)

培训教材：根据标准打印成中文。

- 4培训计划要求

4.1投标方应在协议书中提供至少满足上述要求的初步的培训计划，说明培训时间、培训具体内容和培训教师安排。合同生效后2个月内，投标方应编制详细的培训计划，供招标方批准。

4.2如果培训时间不能满足今后实际工程需要或招标方要求增加服务，投标方应免费追加人天数。如某一设备因某种原因招标方不能派出人员参加，投标方应允许将此设备的培训指标转移到其它设备或未列入的设备培训中。

4.3最终培训计划和内容应按照合同规定和招标方技术人员的实际需要，双方通过协商决定。

4.4投标方选派技术熟练的、合格的培训教师对招标方技术人员进行技术指导和培训,并解释本合同范围内的一切技术问题。

4.5为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任对招标方的运行和维护等技术人员提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

4.6投标方应为接受工厂培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

4.7投标方提供的培训除满足本技术规范的要求外，还应满足商务合同中的相关要求，二者矛盾时以招标方解释为准。

4.8投标方培训教师应熟悉本工程的设计。

4.9培训开始前，投标方向接受培训人员详细讲解操作规则和工作注意事项。

4.10具体培训计划和内容表（由投标方填写）

# 第九章  现场服务

- 1  总原则

1.1 现场技术服务和培训是合同的组成部分，是投标方必须履行的职责，投标方应为安装、调试、试运行和质保期等各阶段提供全过程服务。投标方应遵守主合同“服务与联络”的相关章节和现场服务计划表、现场培训计划表的要求。

1.2 招标方鼓励投标方派遣综合能力强的技术服务人员进行现场服务。

- 2  投标方技术人员的派遣

2.1为了使工程顺利进行，投标方应向招标方派遣技术熟练的、身体健康的、称职的技术人员到合同现场进行技术服务，投标方现场服务人员的目的是使所供设备得到正确的安装、调试和试运行，并能够安全可靠的投入运行。投标方技术人员的专业、职务、人数、在现场工作期限由投标人根据项目投产计划安排并填入现场服务计划表。投标方在现场服务的总人/月数必须满足工程现场服务需求，如果计划表中人月数不能满足工程需要，投标方要按招标方要求追加人天数，且不发生费用。若设备出现故障，投标方服务人员能在72小时内赶到现场。

投标方现场服务将是评标的重要因素之一。

表9.1 现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

2.2  投标方现场服务人员具有下列资格：

2.2.1遵守法纪，遵守招标方为便于管理在现场制定的各项规章和制度；

2.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

2.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（1）高级工程师要求10年以上工作经验，4个类似国内工程安装指导经验。

（2）工程师要求要求6年以上工作经验，2个类似国内工程安装指导经验。

2.2.4身体健康，适应现场工作的条件；

上述投标方技术人员的确切专业、人数、在项目所在地工作期限、到达和离开本合同工厂的日期，将根据本合同现场的建设任务的实际进展情况，由合同双方协商确定。招标方需要调整规定的人/月数时，双方届时另议。

- 3  投标方技术人员的职责和义务

3.1 投标方应从所派遣的技术人员中指定一名为投标方在合同现场的总代表，负责本合同范围内总的技术服务，并与招标方合同现场总代表合作协商，解决有关工作和技术问题，但双方总代表未经双方授权无权修改合同。

3.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标方应向招标方提供设备安装、调试重要工序表（表9.2），投标方技术人员在施工过程中对表中工序的施工情况进行确认。如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

表9.2 安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸资料 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

提供规范正确的技术说明书，如果合同设备由于错误的技术指导而损坏，投标方应负责进行修复、更换或者对现场补充交货，因此而产生的费用由投标方承担。

3.3 代表投标方执行本合同规定范围内的设备催交、货物的开箱检验、安装、调试、投料试车（包括功能试验和考核试验）、生产操作、生产工艺和维修方面的技术服务，提供合同设备在出厂后至安装前存放期间的保管维护措施和技术指导，并应执行合同规定的投标方应承担的职责和义务。

3.4 详细讲解技术资料、图纸、工艺流程、设备性能、分析方法以及有关注意事项等，解答并解决招标方提出的有关本合同范围内的技术问题。

3.5 为确保上述条款的正确进行，投标方技术人员应在本合同服务范围内予以全面的、正确的技术服务和必要的示范操作。

3.6 协助招标方在本合同现场培训安装、调试、生产、设备维修和分析检验人员，提高他们的技术水平。

3.7投标方人员的技术指导应正确无误。如因指导错误所造成“设备”的损失，应由投标方负责更换、修理或补齐，费用均由投标方负担。对于投标方技术人员的技术指导，招标方有关人员应予以尊重。

3.8投标方现场服务人员的离开现场和更换须事先经过招标方的同意。

3.8投标方现场服务人员应遵守招标方的工作方法和程序，对发现的问题可通知招标方。

3.9投标方现场服务人员应对设备安装、调试进行风险评估，并及时通知招标方。

3.10投标方现场服务总代表每月25日向招标方提供本月工作报告和下月工作计划。

- 4  工作联系工作制度

4.1 投标方技术人员到达现场后，由双方总代表协商确定投标方技术人员的工作安排和月度的工作计划。投标方技术人员应按双方商定的工作计划在招标方的统一安排下进行工作。工作计划需要修改时，应经双方总代表协商确定。

4.2 投标方技术人员在项目所在地工作期限，自抵达合同现场之日起至离开合同现场之日止计算。

4.3 投标方技术人员的每天实际工作小时数、工作进度、每天的工作重点、出现的所有问题、责任方、解决的办法等都要记录在工作日志中。如果投标方技术人员缺勤，招标方将不支付其缺勤期间的技术服务费。由于投标方原因而使得投标方技术人员花费的额外工作时间，招标方不计入考勤表中。该计时卡和日志一式两份，双方各执一份，双方总代表每天都要会签，作为计量投标方技术人员现场服务时间的依据。

- 5  投标方技术人员的休假

5.1投标方技术人员的休假所产生一切费用均由投标方自行负担。

5.2 休假时间以不影响现场工作为前提，由双方总代表协商确定，原则上每次不超过10天。10天假期自投标方技术人员离开合同现场之日起至回到合同现场之日止。

5.3 投标方同意在投标方人员休假期间不减轻其对合同电厂承担的义务。

- 6  投标方技术人员在项目所在地居留期间，须严格遵守项目当地地方政府各项法律、法规及有关规定，尊重当地宗教信仰和风俗习惯，尊重本项目招标方和工程监理方的意见和要求。如有异议，可通过招标方与招标方沟通解决。

- 7  投标方技术人员应根据中国有关法律法规和项目所在地的有关法律法规交纳各项税费，税费自担。

- 8  投标方应为其所派驻到现场的技术人员缴纳相关保险，用以预防及应对工作过程中可能导致的工伤，职业病、暂时或永久性丧失劳动能力甚至死亡情况，费用由投标方承担。如未办理，投标方工代在现场发生意外情况，投标方承担全部责任。

- 9招标方的责任和义务

9.1 现场餐费、长途电话费、传真、邮件、复印等直接费用及住宿费等费用由投标方自理，招标方向投标方按同等最优惠收费标准结算；招标方为投标方现场工作人员在现场期间提供食宿、通讯、交通方便。

9.2 在安装、调试设备时，招标方采取与招标方现场人员同等措施保护投标方人员的人生安全。

9.3招标方为投标方技术人员免费提供办公室。

9.4投标方现场服务人员应服从招标方对其生活、交通、安全等方面的统一管理，现场服务期间食宿行费用由投标方自理。

招标方的统一管理不免除投标方及其服务人员遵从项目所在国法律法规、项目管理规章并自行承担损失的责任，因未遵从上述管理所产生的一切责任和损失由投标方及其服务人员自行承担。

9.5投标方现场服务人员的医疗费用由投标方支付，招标方协助投标方现场服务人员取得当地的医疗支持。

- 10其他

10.1 在不影响现场工作的情况下，经招标方同意，投标方可自付费用召回并更换技术人员，新来的技术人员水平应该不低于被代替的人员，投标方应提前60天书面通知招标方并提供继任者的履历。继任者与被替换者都在现场时只按一人出勤计。

10.2 投标方技术人员因重大疾病或负伤等原因连续15天不能上班时，投标方负责派人处理其技术人员，且投标方应派遣同等技术水平的技术人员前来接替他的工作，相关费用由投标方承担。

10.3 如遇重大原因，招标方有权要求投标方更换任何一个投标方的技术人员，投标方应对技术人员进行更换，其更换费用由投标方负担。

10.4 投标方的分包商如需赴现场参加技术服务，应由投标方统一组织并征得招标方同意。

10.5 投标方技术人员负责保管个人携带的所有财物。如发生财物丢失、抢劫等意外事故，损失由投标方自行承担。

# 第十章  性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备及其附属设备的所有性能是否符合技术性能的要求。

性能验收试验由招标方主持，投标方参加。

- 1 性能验收试验的标准和方法

性能验收试验的程序和方法根据中国标准进行。

性能试验验收地点在工程现场，验收时间为合同设备验收合格，168试运行结束后3个月内，具体时间由招标方确定。

- 2 对投标方的配合要求

2.1投标方配合性能试验等相关费用已包含在招标方与投标方签订的合同总价内，投标方不应再单独提出。

2.2若个别部套件试验需要在投标方工厂内进行，则试验所需的人力和物力等由投标方提供，在出厂前完成试验项目。在电厂现场进行性能试验时由招标方主持，投标方派人到现场配合。

2.3性能验收试验所需的、在投标方供货范围内的设备上，性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的开孔及基座预装都应按招标方的要求由投标方提供，测点、一次元件及就地仪表由招标方自理，投标方提供配合，同时投标方还应提供试验所需的技术配合和人员配合，对所使用的试验方法、测试仪器提出建议。

2.4如果因为招标方或者工程需要增加其它性能试验项目，投标方应予以配合并提供技术指导。

2.5现场试验：招标方将在投标方代表的指导下进行现场试验，以验证所提供的设备能满足指定的性能要求。

- 3 确认结果的方式

性能试验验收报告由招标方编写，投标方可保有一份复印件。

若进行性能试验验收时，投标方接到招标方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并承担结果不达标的相应责任。

性能试验结果达不到招标方与投标方合同规定值，则投标方承担相应责任，具体见商务条款。

# 第十一章  质量保证

- 1质量管理体系

投标方负责依照本合同开展所有规定的工程，建立和实施质量管理体系，并以满足ISO 9001质量管理体系的要求为最低标准。质量管理体系应为整个项目规划的组成部分，针对满足设计、开发、采购、生产、安装和维护标准的要求制定策略和流程。

投标方应就本合同制定全面的初步项目质量管理计划（IPQP），在合同生效后20天内上报买受方审查和提出修改意见。

初步项目质量管理计划应规定投标方的组织机构及所有关键管理人员的职责分工，具体规定投标方将要使用程序来管理和控制工程中可能会对完工装置的质量造成影响的上述各个方面。

投标方应遵照招标方对初步项目质量管理计划的所有意见，并在合同签订后的四十（40）天内向招标方提交项目特定质量管理计划（PQP）。项目质量计划应规定在项目执行期间将要实施的质量体系和程序，流程和程序应包含设计、采购、生产、文件/记录控制、不符合项控制、项目审计、沟通、施工和启动等。

投标方应根据ISO9001:2015要求定期开展内部审核，并接受买受方针对本项目开展的二方审核。整个审核计划应在合同生效后四十（40）天内提交招标方审查，并在审计结束后三周内将审计报告提交买受方审查。

如果本合同中的要求出现矛盾之处，除非通过买受方批准，投标方应采用较为严格的要求。

- 2质量管理体系的执行

投标方应通过实施下列最基本的流程和程序贯彻项目质量方针，并建立策略实现有效的规划、资源配置和合同活动的控制：

表明采用形成文件的质量管理体系的意图和承诺，并接受合同规定的要求。

投标方形成文件的质量管理体系的质量手册或阐述。

所有针对经过确认的过程的特定于合同的质量体系程序，以表明投标方遵守合同要求的实际行动：

在合同实施的各个阶段组织和布置人员的职责分配和权力范围；

管理组织机构和相关职能报告；

项目管理和控制程序及遵守合同要求的说明；

质量文件、数据和记录的控制；

投标方/分包商的管理；

事故和事件的调查；

不符合项的控制；

特殊流程的控制（焊接、油漆、HT/ PWHT和无损检测）；

工作计划；

变更管理；

有效率和效果的沟通体系的实施；

个人安全装备和设备；

应急响应和演习；

现场的安全监督和管理；

执行质量审核和质量审查。

建议分包商/供应商进度表，限定分包的工程进度计划。

招标方可根据投标方及其分包商/供应商的表现，对投标方及其供应商开展审核，并于审核前两周向投标方发出正式通知。投标方应向招标方提供所有必要的设施和便利，且不收取额外的费用。如果发现不符合项，投标方实施双方协议的纠正行动计划，招标方在任何合理的时间内均可不受限制地查阅该计划并审查纠正行动的实施情况。

- 3 招标方监督投标方质量管理体系的权利

当检验并不是投标方或分包商的独立职责时，如在检验开始日之前双方未对检验的安排达成协议，招标方保留审查建议验证安排的权利。

在合同履行期间，招标方保留监督投标方质量管理体系实施情况的权利。

监督还包括在工作地点通过监察执行的工作及正式的审核项目来开展。必要情况下，招标方可按照上文所述安排审核的日程。

对于现场工作，招标方将监督投标方日常工作的各个方面，包括对分包商的控制。招标方监督投标方的表现应包括但不限于通过计划的交付成果及质量计划中规定的活动监督里程碑的实现。

招标方保留监督分包商的权利，投标方应确保所有分包商符合本文件规定的要求。

- 4 项目质量计划要求

所有供货范围内的材料、部件和设备应按照项目质量计划(PQP)的要求进行采购、制造、安装和试验。工作过程中遵守的针对具体检验和试验要求作出规定的质量计划应得到招标方的批准。投标方应提交自己的项目质量计划供招标方审查，该计划应包括下列方面：

项目质量计划的管理和实施组织机构；

质量体系手册；

文档控制体系；

投标方关键人员的资质和经验资料；

材料、零件、部件和设备的采购程序；

来源检验、原材料/零件/部件来料检验及采购材料验证程序；

自供应商和分包商的选择程序；

车间制造体系，包括过程控制、装配和组装控制、产品识别和追溯程序；

制造、处理、装配、焊接、组装和其他工作的检验和试验体系；

参考文件、电厂标准、验收规范、试验和检验程序等；

校准控制和测量及测试设备的试验；

质量审核体系，表明产品是否符合规范要求的合格证明或不符合项文档，不符合项审查和控制及纠正行动体系；

检验状态指示和评价体系；

向招标方供货的制造产品的授权放行体系；

产品包装、搬运、运输、储存和交付体系；

检验和试验记录生成和维护体系。

# 第十二章  HSE要求

1 投标方必须遵守国家有关安全、消防、职业健康、环境保护的法律法规、条例和规定及招标方及招标方相关管理制度。

2 投标方应识别产品设计、生产制造、包装物流、安装调试等全过程的危险源和环境因素，制定有效的预防、控制措施并组织实施。

3 投标方在提供产品时应充分考虑其产品的固有安全性。

4 投标方不得使用国家和行业法规标准及规定中禁止使用的材料，不得使用法律法规和招标方明确禁用的材料。采用限制使用的材料时，需经招标方批准，以确保在正常运行工况及可预见危害情况下不发生健康危害，对环境的影响符合国家有关法规标准的要求。

5 本项目不允许使用石棉及其相关制品。

6 投标方应在含有放射源或有毒及危险物质的设备表面及包装上附上显著的警示标志，并向招标方提供安全贮存指导说明及防护措施。

7 投标方提供的产品应满足国家对大气、水、有害固态废物、噪声、振动和辐射等相关法律法规要求，不应对土壤、地下水和地表水等产生有害影响。

8 投标方应严格履行职业健康安全和环境管理职责，识别并控制危险源，开展培训，使员工和派到现场服务的人员熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。招标方有权对投标方职业健康安全和环境管理职责履行情况进行监督和检查。

9 招标方有义务告知投标方现场基本安全规定、应急管理和相关HSE的管理要求，为投标方在工程现场工作提供安全、环保条件的支持。

10 投标方有权对招标方的安全、健康、环保工作提出合理化意见。

11 投标方有义务履行现场HSE职责。在现场发生与投标方相关的生产事故、设备事故时积极配合抢修设备，提供技术支持，服从招标方现场统一指挥，以避免事故扩大，并配合事故调查处理。

12 投标方合同服务人员(指投标方派往招标方现场履行合同义务的人员，以下同)的基本要求：

12.1 投标方应按国家相关法规要求组织对合同服务人员进行查体，对派出人员的健康状况进行审查，严禁健康状况不符合要求的人员进驻现场服务。

12.2 投标方合同服务人员应具备足够的工作技能和安全知识，熟悉供货合同及本协议中所规定的QHSE要求。电工作业人员、锅炉司炉、操作压力容器者、起重机械作业人员、爆破作业人员、金属焊接（气割）作业人员、机动车辆驾驶人员、建筑登高架设作业者等特种作业的技术人员应具有相应机构颁发的有效资格证书，必要时向投标方出示证书原件和/或提供影印件。

12.3  投标方合同服务人员应对现场工作风险进行识别、确认，现场服务应佩戴合适的个人防护用品，落实必要的安全措施及保护作业人员的健康措施，对工作过程中由于未采取或采取的措施不到位而导致的不良后果负责。

12.4  投标方合同服务人员应在现场认真遵守现场安全管理的制度和规定，遵守招标方有关安全方面的任何规定和要求，自觉接受招标方的安全监督与检查。

12.5  投标方合同服务人员有权拒绝违章指令，有义务报告不安全状况及做法，并提出合理建议。

12.6  在现场的投标方合同服务人员如果达到3人以上（包括3人）应指定一名安全协调员，并要求其在现场工作开始之前30天与招标方安全部门进行联系与协调，并填写安全信息（包括安全资质、所接受的培训、工作经历、安全业绩等信息）。

13 招标方派驻人员安全管理

13.1  招标方派驻投标方工厂（包括投标方分包、外协工厂,以下同）的人员应接受投标方的职业健康安全教育培训，应遵守投标方职业健康安全方面的规章制度。

13.2  招标方派驻投标方工厂的人员须按投标方要求，正确佩戴符合国家标准的个人防护用品，自行配备工作服和安全鞋等，其他的特殊个人防护用品由投标方提供。

13.3  投标方须对招标方派驻人员开展常规安全培训或访客安全培训，重点告知办公和生产现场存在的危险源及相应的防范措施。招标方所有派驻人员须在投标方工作人员的陪同下开展相关工作，自觉遵守现场纪律。

13.4  招标方派驻人员在投标方生产现场工作期间，投标方对招标方派驻人员出现的不安全行为或隐患应及时指出并纠正。对于不听劝告的人员，投标方有权禁止其进入生产现场，并通报招标方相关负责人。

13.5 招标方派驻人员在投标方办公和生产现场工作期间发生安全事故，投标方应在事故发生1小时内通报招标方，同时积极开展人员抢救、事故处理、善后等工作，并配合事故调查工作。在事故发生1天内以书面形式将事故通报招标方，在事故发生30天内将事故调查处理报告以正式报告的形式报告招标方。

# 第十三章  监造试验

- 1 监造和检验

监造和检验贯穿于整个合同的各个执行阶段，并严格按照合同或技术协议约定的标准执行，以确保所有工作能满足技术协议，材料、技术工艺应高质量，各项工作均应满足要求。

本章涉及到的资料，投标方认为如属于厂内保密文件，经双方确认后可不提供，但投标方须配合招标方说服招标方。如未能说服招标方，双方协商解决。

1.1卖方应有遵守本协议书中各条款和工作项目的ISO-900 （GB/T1900） 质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

1.2质保期为正式投运后3年，使用年限不少于30年，在质保期内无论哪部分（包括外协件）属于制造质量问题而损坏，卖方在规定的期限内负责无偿修理或更换，并对产品终生服务，正常运行情况下，三十年不吊罩。本体三十年免维护，若三十年内发生质量问题，由卖方负责免费检修处理。

1.3 试验方法、检验规则按DL/T 994-2006执行。

- 2 产品/设备/材料和服务的监造与检验计划

投标方应制定项目监造与检验计划（ITP），制定对供应商/次级供应商质量控制的策略。计划中应对如驻厂监造、工序间检验、试验和最终检验之类的检验/监察活动做出具体规定，此外还应规定如在供应商/次级供应商场地所执行的见证、停检、审查和验证等检验方法。项目检验和试验计划应提交招标方审查和批准。

监造和检验计划应至少包括下列信息：

- 设备/材料的名称

- 检验和试验项目

- 验收标准和参考标准/规范

- 检验/试验数量（百分比）

- 客户/第三方见证点、见证方式

- 制造商/供应商名称

- 检验和试验设施的位置

- 检验/检查操作的具体流程

- 参考图纸，如有。

投标方应在合同生效后20天之内提交招标方测试程序，包含测试计划。每一项测试，应包含以下的内容：

- 测试方法

- 试样标号

- 采用/弃用的标准、规范

- 试样的识别、标记

对于现场进行的测试，测试程序应在第一项现场测试前7个月提交招标方审阅、批准。

ITP应在合同签订后20天内提交招标方。见证方式包括文件见证、现场见证、停工待检等。

现场见证点是投标方在执行操作的过程中重要的一个步骤，投标方有义务提前通知招标方来见证此步的操作。如果在投标方规定的时间和日期招标方未能参加见证，投标方可继续操作。

停工待检点是在特定活动执行期间或之后指定的停工地点，要求招标方检查或见证之后才能执行进一步的工作。除非提前获得招标方的书面授权，未经招标方检查或见证投标方不可继续操作。

招标方可放弃见证试验，但放弃停检点需要以书面形式声明。放弃见证或停检不代表免除或解除投标方遵守合同规定的职责。

如果投标方已通知招标方确定具体试验日期和时间，但投标方未准备就绪在招标方声明的日期和时间内开展试验，投标方应承担招标方已经发生的费用。

除了投标方的检验大纲之外，招标方可按其意愿参加车间检验、见证试验。

投标方应审查所有针对分包商和供应商的质量管理计划和相关控制文件。

投标方应在项目实施的各个阶段制定材料和部件的识别和控制手段。

投标方应确保其检验、测量和试验设备符合测量技术规范要求的国际条例的规定，分包商可用该测量技术规范验证受到类似控制的工作。

投标方应负责在设备制造国确认和法规规定的所有验证活动。

所有质量文件/程序提交招标方最终审查之前，投标方应负责自行审查这些质量文件/程序。

- 3监造、检验的跟踪执行

质量控制组织机构应跟踪监造、检验程序的执行，以保证设备的高质量，保证所有工作都能满足测试程序。

应包含以下：

- 向制造厂、供应商、二级供应商提供详细的监造、测试的说明、指导。

- 组织在制造厂或者供应商的车间内进行必要的测试，见证测试并签发测试的证书。

- 包装、发运前检查设备，查验包装质量，若质量满足要求，签发放行单，告知制造厂可以出厂、发运。

- 检查结果不令人满意或者没有得到允许发运的许可，所有设备不可以包装、发运。

- 设备到达现场后，招标方、投标方共同参与开箱验收。

- 对于可能存在的运输造成的缺陷，应制定修复措施并提交招标方审阅、批准。

- 组织、见证现场的测试，并签发证书。

- 4监造报告、测试证书以及监造、测试的记录

制造文件以及质量控制报告（化学成分、机械性能测试证书、目测检查记录、尺寸检查记录、无损检测报告、功能测试报告、性能测试报告等）应提供。

每一次检查过后，投标方应向招标方提交检查报告、证书，包括最新的测试记录、证书供招标方查阅，若招标方需要，则投标方应提供复印件。

根据制造程序、过程，投标方应保存完整的监造、测试记录文件。

这些文件包括：（包括但不限于）

- 材料证书

- 焊工、操作工、监造人员证书；

- 焊接检验记录

- 热处理记录

- 无损探伤记录（超声、X射线、干渗透检测等）

- 垂直度以及公差的检验记录

- 启动测试记录（振动、绝缘测试、压力、温度、流量等）

- 功能测试记录；

- 性能测试证书

- 修复工作记录等

- 5 制造程序

投标方应负责审查所有制造工艺程序是否符合合同条款/相关标准和规范/当地法规要求。

合同签订后20天，应向招标方提交特殊工艺控制程序，包括焊接以及相对应的质量报告、焊后热处理程序、无损探伤程序、涂装程序等。涉及到商业机密的可以仅在厂内查阅。

上述制造工艺程序应至少包括下列信息：

- 设备/材料的名称

- 检验和试验项目

- 参考标准/规范

- 检验/试验数量（百分比）

- 检验/检查操作的具体流程

- 验收标准

- 参考图纸，如有。

- 6 测试程序

投标方应针对本合同规定的个别设备项、整体系统和子系统，按照本合同条款/相关标准和规范/当地法规要求制定具体的试验程序和验收标准。程序应至少包括仪控设备/系统、电气设备/系统的日常和型式试验程序，机械设备/系统的性能及机械运转试验要求。

投标方应最迟在计划试验日期前120天向招标方提交上述程序。涉及商业机密的，可以仅在厂内查阅，在试验程序提交招标方之前，应按照供应商的质量体系要求进行编写、审查和批准。试验程序应包括：

- 所有试验步骤的具体信息，包括在制造商车间或现场执行的试验；

- 适用标准和规范；

- 显示所有功能和性能试验测量点的流程图，以及显示电厂正确功能要求的逻辑图；

- 试验范围和使用的永久性仪器；

- 试验仪表的校准方法，及将使用的每种仪表的精度；

- 试验计划和测试活动的持续时间；

- 人力需求和资源需求；

- 计算方法，包括将使用的公式和校正因子；

- 试验验收标准；

- 空白试验报告举例，其中包括试验的结论。

- 7 最终文件要求

在每次产品发货之前，投标方应向招标方提供必要的质量文件（记录和报告）供其审查。

应向招标方提交所有最终相关质量记录和报告的三份硬拷贝，两份电子版供其审查和存档，这些质量记录和报告应符合合同条款、标准和规范及当地法规的要求。所有文档必须清晰可读，其质量应可满足电厂寿命期间的存储。射线照片不能被缩印。

- 8 分包商的控制

投标方应获得招标方对所有供应商和次级供应商的预先批准，材料供应商除外。对分包部件及分包供应商信息提供招标方审批后才允许分包制造；

投标方应负责向其分包商和供应商宣贯合同相关主要要求及规范，审查分包商质量管理计划的实施，确保分包商按照合同要求办事。

投标方应负责包括分包的范围在内的设备、装置或设备的供货，针对相关条目进行投保并实施运输和产品保护。

投标方应分配充分及合格的资源实施项目计划。关键人员的经验和资质应通过招标方的审查和批准。

投标方的检验和试验计划（ITP）中应规定分包商/供应商的控制策略。检验和试验计划应对设备供应商，子供应商（如有）及现场投标方及分包商（如有）的控制做出规定。

投标方应针对分包部件制定对应质量管控措施，在设备出厂验收及重要质量监督点共同到厂见证。

- 9 不符合项

根据合同条款、相关标准和规范要求，不符合项应立即进行文件记录并书面提交招标方寻求解决方法。

不符合项未关闭前不允许设备或部件放行出厂。

- 10质量放行要求

13.10.1目的

确保在发货到现场之前已经开展所有必要的检验，遵守适当的放行程序，减少不合格设备与材料对工程造成的风险，符合合同各方的共同利益。

13.10.2 范围

质量放行程序应适用于本合同范围内的所有材料和/或设备。未经获得招标方对运输货物批准并签发放行单，投标方不得向现场发出任何产品。

投标方有义务按照合同条款，相关标准和规范及当地法规要求，在发货之前取得招标方对产品发货的放行许可。

13.10.3责任

由于未遵守质量放行程序的要求而导致的任何工程延迟或在商务上的影响，投标方应担负全责。

13.10.4流程

13.10.4.1包装前检查

在每个部件准备包装和工厂交货准备就绪时，投标方应按照通过审批的检验和试验计划及采购合同要求通知招标方参加最终检验。

投标方应确保在发出最终检验通知之前已经完成所有必要的检验过程。

招标方将确定是否参加或放弃见证最终检验。

应由招标方发出质量放行单，或在某些情况下由投标方自行认证。

每个船次必须具备按招标方规定格式（一批装货可能需要有几份质量合格证明，投标方应确保发货前所有货品均在质量合格证明的涵盖范围之内）出具的质量放行单（QRC）。

所有情况下均由招标方指定质量放行单的编号。

13.10.4.2招标方指定代表参加的最终检查

招标方将决定检验结果是否满意，或检验是否依照合同条款、相关标准规范及当地的法规要求执行。

如果最终检验结果满意，投标方将在检验记录和质量放行单签字，随后招标方将签字。

如果最终检验结果未满足要求或还有遗留项未完成，对于质量问题的具体信息将记录在招标方的不符合项报告中。

如果供应商计划发货的产品不符合项未关闭，招标方代表应与招标方的项目经理协商，由项目经理决定是否有条件放行设备/材料并在现场执行相应的纠正行动，并得到投标方项目经理的同意。

如果质量放行单为有条件放行，必须在质量放行单上注明及附上不符合项报告及相关处理措施。

招标方代表将根据检验的满意情况在质量放行单上签字，并注明：“由***检查”并指定放行单的编号。

13.10.4.3招标方/招标方指定代表不参加的检验

对于招标方指定代表不参加的检验过程：

投标方必须严格履行职责按照批准的检验试验计划开展检验。

检验和证明文件记录及照片（质量放行要求）应提交招标方审查。

如果出现未解决的遗留项，投标方计划以招标方不符合项存在的情况下发货，应申请有条件放行，将不符合项附在质量合格证明之后并提供现场处理的相关纠正措施。

如审查通过，招标方将在质量放行单上签字，注明“由****审查”并指定质量合格证明的编号。

13.10.4.4投标方的自我认证

某些情况下如招标方同意，供应商可自行认证，尤其是对于非关键设备/材料的紧急放行以满足发货日期或安装日期的要求。投标方应尽职尽责地确保完成所有质量合格证明模板注明的检验，并提供相关检验记录或合格证明（或等同材料）。收到最终检验通知时，应由招标方确定上述各种情况。

供应商应在发货前“自行认证”设备/材料，并在质量合格证明上签字，要求招标方指定质量合格证明编号。

产品发货之前，应向招标方提交 “自行认证”质量合格证明的副本用于存档，并附上最终检验证明/记录或供应商合格证明（或等同材料）的副本。

如产品为“自行认证”的情况，招标方将在收到自行认证质量合格证明后签字，后归还供应商用于存档。

所有自行认证的质量合格证明均视为现场有条件接收检验通过。

如果有证据证明产品有损坏，或在现场提出其他不符合项，设备将被拒收并发出招标方不符合项报告。

13.10.5工厂、现场检查后的拒绝接受

设备、材料若发现质量差、无法满足合同要求，质量控制组织机构应拒绝接收。

拒绝接收的设备、材料等，将会向投标方签发正式的通知，通知会清楚的描述拒绝接收的原因，投标方应及时对拒绝接受通知向招标方确认。

工厂内的监造未完成，没有放行单的情况下进行发运，招标方将自动拒绝接受。工厂内检查未通过的事项仅在得到招标方书面许可后方可发运。

对于拒绝接受的事项，投标方应在招标方同意前提下采取纠偏措施。直到缺陷整改完成，招标方满意后方可放行、发运。

# 第十四章  包装、标志、运输及保管

- 1.包装设计要求

1.1总要求

1.1.1进口工程设备、材料的运输包装应根据外贸运输中海、陆、空等运输方式多、装卸次数多、运输距离远和运输周期长的特点，合理设计，合理用料，保证设备、材料在国内外全程运输过程中装卸、堆码、储存方便安全，必须具有保障货物安全、便于装卸储运、加速交接点验等功能；

1.1.2产品包装应有足够的强度，应确保在正常的流通过程中，能抗御环境条件的影响而不发生破损、损坏等现象，保证安全、完整、迅速地将货物运至目的地；

1.1.3产品的包装应根据产品的性能要求，结构形状，尺寸及重量大小，路程远近，运输方式，以及气候条件待具体情况进行，选用带有防护装置的包装如防震、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防尘等防护包装；

1.1.4货物运输包装应完整、成型。内装货物应均布装载、压缩体积、排摆整齐、衬垫适宜、内货固定、重心位置尽量居中靠下；运输包装设计须使包装物具备一定的堆码能力，即高度在 2米以上的货物，能保证安全堆码两件同类货物；高在2 米以下的货物能保证安全堆码四至五件同类货物。木箱、铁箱、托盘、框架顶部一般须采用平顶形式。

1.1.5起吊位置的设计：各种方式的包装均须根据货物的长度、重量和重心情况合理设计起吊位置，并标明起吊点。单件重量在10吨以下的设备，铁箱或木箱包装物底部必须留有铲孔，以适应不同方式的装卸作业。木箱、托盘的起吊位置及上部适当位置须根据货物的重量加装相应规格的护角铁板，以增加强度；

1.1.6所有敞口管端、联箱、阀门等均应妥善封堵，以防外物进入。

1.2宗旨

1.2.1包装应是一个坚固的防护体，以便在运输、装卸中有效地防止外力对商品的破坏，并能在堆码上能承受上层商品的压力；

1.2.2包装的尺寸应尽量标准化。因为货物的空间运动要经过若干个环节，不同的环节有不同的运输工具和储存条件，包装形式的不同，要求有一个环节联系、系统衔接问题，这就是尺寸的标准化问题。包装尺寸统一标准，能使容器的装配最佳，交通工具的利用率最大。包装标准化工作可充分体现高效、经济、迅速、安全的原则；

1.2.3应有醒目的包装标志，以使商品能准确安全地到达目的地。包装标志大致分为运输标志、指示性标志和警告性标志三大类。除了上述三点要求外，还应做到经济，可回收利用，废物对环境无影响等。

1.3运输包装方式

货物计划发运前一周，投标方应以传真或邮件通知承包人如下内容：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积（m3）、装运站（港）名称，以便招标方安排接货和储存。对有特殊储存要求的货物，设备制造厂应在货物发运前2周将储存要求说明邮寄给承包人的合同规定受件人。

1.4 超限货物

如果有任何包装重量超过5吨，或长超过9米，或宽超过2.8米，或高超过2.8米，设备制造厂应向承包人额外提供每件包装的详细包装外形图。

超限设备要根据项目所在地和所选择的运输方式另议。

- 2运输要求

2.1包装储运标志

承包人应要求设备供货方在每个包装箱的两个侧面上用防水的颜料以清楚、工整的文字显著标记：

——发货人代号；

——合同号；

——目的站（港）；

——项目号、货物名称、设备位号、箱号/件号；

——毛重/净重（KG）；

——重心及起吊点（单件5吨以上需标记）；

——尺寸（长×宽×高，以厘米表示）；

——“轻放”或“向上”或“保持干燥”（根据设备特点标记）。

2.2随机资料的编制与装箱要求

第一包装箱中，应有下述文件，文件应放在容易看到和拿到的箱壁防水袋中。

——装箱单三份（一份在箱外小盒中，一份在箱内，一份交发包人）；

——制造厂家设备质量合格证书；

——检验记录5份；

——设备安装及装卸说明书5份；

——设备操作说明5份；

——重要材料的成份分析表，物、化、机械性能数据。

随机资料投标方按招标方规定的种类、份数和编制要求来制作，主要包括装箱清单、钢材的材制报告以及产品检验合格证与产品说明书。

2.3运输单据的要求主要是针对国内投标方与招标方在国内货物交接时所应提交给招标方的各种单据，包括装箱清单、箱件清单、发货单、《包装危险货物技术说明书》（如需要）以及给招标方提供的其他相关单据等。

所有危险物品的罐式、箱式包装应当遵守政府和有关部门的有关条例和规定。这些危险物品如：有毒物质、易燃物质、压缩空气、易爆和放射性物质等。

2.4货物发运与验收过程中应注意的事项

2.41为便于工程现场卸货、开箱验收和安装，每台机组的设备本体、专用工具、随机备品备件也必须分别包装并单独装箱，并做好明显的标识。如不按照此要求进行包装，将造成货物运达现场后不能卸货或货物丢失；

2.4.2招标方或相关人员具有工厂检验权利，对投标方提交的资料应当进行初步审查，保证应商提交资料符合要求；

2.4.3招标方或相关人员可以对投标方交付的产品做初步检验，对于合同中规定的进口件应当特别验证、点明；

2.4.4招标方或相关人员可以对投标方的装箱进行监督，投标方装箱时招标方或相关人员可以在现场，逐件逐箱核对装箱单与实际装箱内容，避免少装漏装情况的发生；

2.4.5招标方或相关人员可以对投标方的包装过程进行监督，对于包装箱的符合性进行监督，以避免由于包装不合规定而造成货物或包装破损，设备包装应合理标示；

2.4.6大件设备如发电机定子、转子、变压器等重要设备，应由投标方负责质押运，保证设备运输安全，并随时通报运行动态；

2.4.7本期工程制造厂家的设备运输采取公路运输。

2.4.8每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标方应用适当方式通知招标方。通知中应指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

2.5存储与维护、保护要求

2.5.1投标方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

2.5.2投标方所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号应该一致，投标方应向招标方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

2.5.3设备到达安装现场后，买卖双方应按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

2.5.4由投标方扩散联营或外包生产的设备（部件）到达安装现场后，仍由投标方和招标方进行检查和验收。

2.6物流信息化

2.6.1投标方应响应招标方物流信息化工作要求；

2.6.1投标方应按照招标方要求格式及时间提供相关物流信息及文件。

2.7上述描述如与商务部分有矛盾之处，以商务及商务附件为准。

# 第十五章  安装、运行、维护手册

投标人应按以下要求编写运行维护手册（确定中标后）

要求：一式20套

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，以便运行和检修人员查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1、设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

2、设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

3、设备联锁和保护功能说明。

4、设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

5、设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

6、设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 第十六章  差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |

# 第十七章  投标方需要说明的其它内容