## 标准项目
2025年#2炉C级检修标准项目
| 锅炉专业部分 | 备注
1 | 本体
1.1 | 汽包
1.1.1 | 汽包双色水位计校水位
1.1.2 | 汽包内部结垢检查
1.2 | 水冷壁及集箱
1.2.1 | 水冷壁清灰、清焦。
1.2.2 | 水冷壁磨损、胀粗情况检查
1.2.3 | 水冷壁管径及壁厚定点测量
1.3 | 过热器及集箱
1.3.1 | 过热器管清灰，磨损胀粗情况检查
1.3.2 | 过热器管管径及壁厚定点测量
1.3.2.1 | #2炉屏过（12屏）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(12Cr1MoVG ￠42×5)
1.3.2.2 | #2炉高过（74排）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(冷段T91/热段12Cr1MoVG )
1.3.2.3 | #2炉低过（74排）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(12Cr1MoVG /20G )
1.3.3 | #2炉屏过弯头（后弯3道2016年春节更换管）外观检查(图号296.303.1.0)
1.3.3 | 受热面支吊架、管卡检查,调整或更换
1.4 | 省煤器及集箱（含中省）
1.4.1 | 省煤器清灰，有积灰则疏通或清洗
1.4.2 | 省煤器防磨检查、防护板修复
1.4.3 | 省煤器管夹、支吊架检查,管排整形
1.5 | 空气预热器和烟、风道
1.5.1 | 空预器清灰，堵管疏通,密封检查处理
1.5.2 | 空预器漏风检查，漏点封堵
1.6 | 燃烧器与油枪
1.6.1 | 四角主燃烧器焊缝、喷口焦渣和积灰清理,一、二次风喷嘴修补、整形或更换
1.6.2 | 燃烧器角料修补，一次风喷口齿形板，钝体磨损检查并修补
1.6.3 | #1-#4角上、下一次风管弯头处磨损检查视情况挖补或更换
1.6.4 | 油枪清洗,检查调整
1.6.5 | SOFA燃烧器膨胀节外观检查，开度指示检查
1.7 | 其它
1.7.1 | 炉本体防爆门检查，保证灵活,水平烟道防爆门检查更换膜片
1.7.2 | 炉本体水压试验（视情况）
1.7.3 | 锅炉安全门年度校验（每年度一次）
1.7.4 | #2炉减温水管路测厚，重点电动门、调门前后、各弯头外弧面
2 | 风机
2.1 | 引风机
2.1.1 | 叶轮磨损检查，进口箱体积灰清理
2.1.2 | 集流器检查，测量调整间隙，泄漏处焊补
2.1.3 | 调节挡板密封检查，并确保操作灵活、校开度（液偶调速）
2.1.4 | 风机壳体漏风检查、修补
2.1.5 | 所有螺检检查复紧
2.1.6 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油，轴承座盘根检查视情况复紧或添加
2.1.7 | 液偶两侧对轮膜片检查视情况更换，呼吸器解体清洗
2.1.8 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
2.2 | 送风机
2.2.1 | 叶轮磨损检查
2.2.2 | 叶片、集流器检查，视情况补焊
2.2.3 | 所有螺栓检查、复紧
2.2.4 | 调节挡板密封检查，并确保操作灵活，校开度。
2.2.5 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油，轴承座盘根检查视情况复紧或添加
2.2.6 | 液偶两侧对轮圈检查视情况更换，呼吸器解体清洗，油泵抽出检查滚键情况
2.2.7 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
2.2.8 | 风机入口消音器检修
2.3 | 排粉风机
2.3.1 | 叶轮检查磨损情况视情况处理（如叶轮需要更换、作增加项目委托）
2.3.2 | 所有螺栓检查、复紧
2.3.3 | 机壳消漏，防磨板检查
2.3.4 | 防爆门检查或更换膜片
2.3.5 | 轴承箱清洗检查、测量各部间隙、视油质情况换油，轴承座盘根检查视情况复紧或添加
2.3.6 | 液偶两侧对轮圈检查视情况更换，呼吸器解体清洗、油泵抽出检查滚键情况
2.3.7 | 液偶冷油器水侧清洗并泵压
3 | 灰渣系统
3.3 | 仓泵
3.3.1 | 手动进料阀检查，操作灵活，（阀板抽出清理、打磨至光滑）
3.3.2 | 气动进料阀、出料阀检查，操作灵活，密封圈等有老化现象则更换
3.3.4 | 硫化孔板清理检查
3.3.5 | 吹扫阀、平衡阀等检查，磨损、泄漏则更换
3.3.6 | 吹扫管检查视情况更换
3.3.7 | 仓泵进料灰斗磨损检查修补
4 | 制粉系统
4.1 | 磨煤机
4.1.1 | 进、出口斜管防磨衬板检查修补，内部衬板检查
4.1.2 | 大、小传动齿轮清理 并修理毛刺等、检查啮合情况，测量间隙，紧固螺钉检查复紧
4.1.3 | 各轴承检查、测量、调整
4.1.4 | 减速箱齿轮及轴承检查，复测各部间隙
4.1.5 | 稀油站油箱及滤网清理、滤油，油系统消缺、冷油器水侧清理并泵压
4.1.6 | 油泵对轮垫检查视情况更换，油泵进出口管松动检查，所有螺丝复紧
4.1.7 | 磨煤机入口短管检修,严重时更换
4.2 | 给煤机
4.2.1 | 主、从动轮水平、平行度检查、轴承更换
4.2.2 | 清扫器括板焊补、链条松紧检查，并加少量机油
4.2.3 | 减速箱齿轮及轴承检查、清理、换油
4.2.4 | 给煤机调芯托辊、平行托辊检查，必要时更换
4.2.5 | 皮带磨损检查
4.3 | 粗粉分离器
4.3.1 | 内部垃圾清理干净，折向挡板检查并校开度
4.3.2 | 内、外锥体磨损情况检查、修补
4.3.3 | 进、出口管道磨损情况检查、修补。
4.3.4 | 防爆门膜片检查视情况更换
4.4 | 细粉分离器
4.4.1 | 清理壁面百叶窗导流器等部位的积粉。
4.4.2 | 磨损情况检查、修补
4.4.3 | 防爆门膜片检查视情况更换
4.5 | 其他
4.5.1 | 木块、木屑分离器清理杂物，焊补格栅，轴承检查加油
4.5.2 | 制粉系统所有锁气器检查，轴承检查加油，调整至动作灵活
4.5.3 | 粉仓清粉, 粉标钢丝绳更换,粉位标尺检查校“0”位，粉仓内部不锈钢衬板检查 | ;
4.5.4 | 粗分回粉管弯头磨损检查修补
5 | 管阀
7 | 脱硝
7.1 | 脱硝反应器进出口烟道、分隔板、膨胀节等磨损检查修补
7.2 | 催化剂进口积灰清理，磨损检查（必要时取试样活性分析）
7.3 | 热解炉开人口检查，底部弯头开手孔检查，并清理杂物。
7.4 | 脱硝电加热器开底部手孔检查加热芯积灰情况并清理，热电阻探头检查
7.5 | 稀释风机轴承箱检修
7.6 | 尿素热解炉喷枪检查清洗
7.7 | 声波吹灰器进口滤网清理、膜片检查
7.8 | 喷射泵进口滤网清理
二 | 汽机专业部分
1 | 主机及其系统
三 | 电气专业
3 | 主变
3.4 | 主变测温装置校验。
4 | 厂用电系统
4.6 | 631、632及10台辅机开关（#2机循环水泵A、B;#2炉吸、送、排、磨A、B)开关清扫、机构检查调整、五防功能检查
8 | 预试、保护校验和表计校验项目（按当年校验计划）
8.1 | 预防性试验
8.1.1 | #2主变中心点避雷器
8.1.2 | 2#主变低压侧避雷器
8.1.3 | #2主变试验（1：低电压阻抗试验，2：油色谱分析）
8.1.4 | #2汽轮发电机（1：定子绕组绝缘电阻及吸收比；2;转子绕组绝缘电阻）
8.1.5 | #2发电机出线1YH、2YH、3YH电压互感器预试（常规试验）
8.1.6 | #3电抗器高压电缆
8.1.7 | #2励磁变高压电缆
8.1.8 | #3电抗器
8.1.9 | #2炉厂用高压电动机8台: （1）#2炉磨煤机A.B电机 （2）#2炉吸风机A.B电机 （3）#2炉送风机A.B电机 （4）#2炉排风机A.B电机
8.1.10 | #2机循泵A.B电机450KW
8.2 | 保护校验
8.2.1 | #3电抗器保护装置
8.2.2 | 6KVIII段厂用备用分支保护
8.2.3 | #2炉吸风机A、B保护装置
8.2.4 | #2炉送风机A、B保护装置
8.2.5 | #2炉排粉风机A、B保护装置
8.2.6 | #2炉磨煤机A、B保护装置
8.2.7 | #2机循泵A、B保护装置
8.3 | 表计校验
8.3.1 | 盘表
8.3.1.1 | #2机可控硅整流装置FLZ1输出电压
8.3.1.2 | #2机可控硅整流装置FLZ2输出电压
8.3.1.3 | #2机可控硅整流装置FLZ1输出电流
8.3.1.4 | #2机可控硅整流装置FLZ2输出电流
8.3.1.5 | #2机FLM灭磁及过压保护柜转子电压
8.3.1.6 | #2机FLM灭磁及过压保护柜转子电流
8.3.2 | 变送器
8.3.2.1 | #2发电机定子电压
8.3.2.2 | #2发电机三相定子电流
8.3.2.3 | #2发电机转子电压
8.3.2.4 | #2发电机转子电流
8.3.2.5 | #2发电机有功、无功
8.3.2.6 | #2发电机有功功率（1）
8.3.2.7 | #2发电机有功功率（2）
8.3.2.8 | #2发电机功率总加
8.3.2.9 | #2发电机频率
8.3.2.10 | #3电抗器有功、电流
8.3.2.11 | #3电抗器电流
四 | 热控专业部分
1 | 热控锅炉部分
1.1 | 1151变送器校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.1.1 | 集汽联箱压力 4只
1.1.2 | 汽包压力 2只
1.1.3 | 汽包水位 3只
1.1.4 | 炉膛压力 3只
1.1.5 | 给水压力 2只
1.1.6 | 给水流量、减温水流量、主蒸汽流量 8只
1.2 | 压力开关校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.2.1 | 炉膛压力 8只
1.2.2 | 磨煤机油压A、B 4只
1.2.3 | 冷却风与炉膛间差压（联锁风机） 1只
1.2.4 | 送风、引风、排粉机A、B液偶出口压力 6只
1.2.5 | 炉前进油压力 1只
1.3 | 就地压力表校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.3.1 | 汽包压力 2只并校验
1.3.2 | 过热蒸汽压力 1只并校验
1.3.3 | 排粉机A、B就地油压 2只
1.3.4 | 炉前进油压力及四角进油压力 5只
1.3.5 | 炉膛火焰电视压力 1只
1.3.6 | 给水压力 2只
1.4 | 电动门检查、清理、消漏、调整
1.4.1 | 减温水电动门 5只
1.4.2 | 向空排汽门 2只
1.4.3 | 出口蒸汽电动门 2只
1.4.4 | 汽包紧急放水门 2只
1.4.5 | 定排电动门 26只
1.5 | 调节门检查、清理、消漏、调整
1.5.1 | 给水、减温水调门 5只
1.5.2 | A、B制粉系统风门 18只
1.5.3 | 二次风门及燃尽风门 20只+8只
1.5.4 | 送风、引风A、B入口挡板 4只
1.5.5 | 送风、引风、排粉机A、B液偶执行器 6只
1.12 | 温度系统
1.12.1 | 喷水减温器前后温度校验，不合格者更换 10只
1.12.2 | 主蒸汽温度校验，不合格者更换 4只
1.12.3 | 粉仓温度校验，不合格者更换 5只
1.12.4 | A/B侧排烟温度校验 2只
1.12.5 | 磨煤机A/B出口温度校验 2只
2 | 热控汽机部分
2.1 | 3051变送器校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
2.1.1 | 汽机进汽压力、流量 4只并校验
2.1.2 | 调门后压力 4只并校验
2.1.3 | 调节级压力 1只并校验
2.1.4 | 润滑油压 2只并校验
2.1.5 | 安全油压（2）、高压油压（2）、电液转换器控制油压（3） 7只并校验
2.1.6 | 二段抽汽压力（3只）及流量 （1只） 4只
2.1.7 | 顶轴油泵出口母管压力 1只
2.2 | 压力开关校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
2.2.1 | 安全油压 3只并校验
2.2.2 | 润滑油压 6只并校验
2.2.3 | 凝汽器真空 3只并校验
2.2.4 | 发电机转子、静子压力 4只
2.2.5 | DEH调速油滤网差压 2只校验
2.2.6 | 主油泵出口油压（235PS21）校验
2.2.7 | 顶轴油泵进/出口油压236PS20/21/22 3只
2.3 | 电动头检查、清理、消漏、调整
2.3.1 | 电动主汽门A、B 4只
2.3.2 | 凝器再循环门 1只
2.3.3 | #2~#5高加抽汽电动门 3只
2.3.4 | 循泵A/B进、出口 4只
2.4 | 调节门检查、清理、消漏、加油、调整
2.4.1 | 3#低加进汽调门 1只
2.4.2 | 轴封压力调门 1只
2.4.3 | #2除氧器水位、压力调门 3只
2.4.4 | 凝汽器补水调门 1只
2.4.5 | 凝结水再循环调门 1只
2.5 | 就地压力测量系统、消漏吹通校验
2.5.1 | 油泵出口 3只
2.5.2 | 循泵出口 2只
2.5.3 | 油泵出口 3只
2.5.4 | 疏水泵出口 2只
2.5.5 | 均压箱及轴封 2只
2.5.6 | 低加、高加筒体 5只
2.5.7 | 高加进水 2只
2.5.8 | 发电机冷却水泵出口 2只
2.5.9 | 汽机抽汽逆止门及疏水气动电磁阀箱检查，过滤器清洗，消漏。
2.6 | 开机盘压力表吹管及校验 全部
2.7 | 温度系统
2.7.2 | 主蒸汽温度校验，不合格者更换 4只
2.7.4 | 排汽温度及凝结器喉部温度 2只
3 | #4及#5高加A.B就地电接点筒检查、电极更换
3 | DCS、DEH、ETS系统
4 | 除尘
4.1 | 布袋除尘仓室总差压校验 1只
4.2 | 喷吹气源减压过滤器清理，消漏。 1只
7 | 热控公用部分
1 | 除氧给水部分
1.1 | 1151变送器校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.1.1 | #1除氧器压力 2只
1.1.2 | #2除氧器压力 2只
1.1.3 | #1除氧器水位 2只
1.1.4 | #2除氧器水位 2只
1.1.5 | #4给水泵润滑油压力 1只
1.1.6 | #4给水泵出口流量 1只
1.2 | 压力开关校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.2.1 | #1除氧器压力 1只
1.2.2 | #2除氧器压力 1只
1.2.5 | #4给水泵润滑油压（跳闸） 1只
1.3 | 就地压力表校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
1.3.1 | #1除氧器压力 1只
1.3.2 | #2除氧器压力 1只
1.3.3 | #3除氧器压力 1只
1.3.6 | #4给水泵润滑油压力，出口压力 2只
1.4 | 电动门检查、清理、消漏、调整
1.4.1 | #1除氧器进汽电动门 溢流门 3只
1.4.2 | #2除氧器进汽电动门 溢流门 3只
1.4.5 | #4给水泵再循环电动门 1只
1.5 | 调节门检查、清理、消漏、调整
1.5.1 | #1除氧器加热蒸汽调整门 2只
1.5.2 | #2除氧器加热蒸汽调整门 2只
1.6 | 温度系统
1.6.1 | #1除氧器温度校验 1只
1.6.2 | #2除氧器温度校验 1只
1.6.5 | #4给水泵润滑油温度 1只
2 | 减温减压器及热网部分
2.1 | 1151变送器校验，二次阀门及排污阀检查消漏。
2.1.1 | #1、#2减温减压器进出口压力 4只并校验
2.1.2 | 崔桥线供热压力 2只并校验
2.1.3 | 横山线供热压力 2只并校验
2.1.4 | 武澄、五一线供热压力 3只并校验
2.1.5 | 横林线供热压力 1只并校验
2.1.6 | 崔桥，横林，横山。武澄，五一流量 5只并校验
2.2 | 电动头检查、清理、消漏、调整验
2.2.1 | 减温减压器进出口电动门 4只
2.2.2 | 热网母管电动门 4只
2.2.3 | 崔桥，横林，横山。武澄五一电动门 14只
2.3 | 调节门检查、清理、消漏、加油、调整
2.3.1 | 减温减压器减压，减温水调整门 4只
2.3.2 | 崔桥，横山，五一减压阀调门 3只
2.4 | 温度系统校验
2.4.1 | 减温减压器出口温度 2只
2.4.2 | 崔桥，横山、武澄五一、横林供热温度 5只

## 封面
常州亚太热电有限公司
2025年#2机组C修项目
编 制：
审 核：
批 准：
2024-10-24

## 非标项目
2025年#2机组C修非标项目
序号 | 项目 | 备注
二 | 锅炉专业
1 | #2炉第2层催化剂（20组）进行更新

## 阀门检修项目
#2机组C修阀门清册
序号 | 阀门名称 | 阀门型号 | 备注
1 | #2机总进汽门A内漏 | Z961Y-P54 170V DN225
2 | #2机总进汽门B内漏 | Z961Y-P54 170V DN225
3 | #2机高加B联成阀内漏 | J761Y-200 DN125
4 | #2机高加B止回阀内漏 | H61Y-200 DN125
5 | #2炉定排总门 | J961Y-250 DN100
6 | #2炉连排A侧缩孔旁路门内漏 | J61Y-320 DN20
7 | #2炉连排B侧缩孔旁路门内漏 | J61Y-320 DN20
8 | #2炉系统吹灰电动门 | J941Y-25 DN150
9 | 2#机电动主闸门A、B太紧操作困难 | J61YP54-170V DN65
10 | #2炉向空排一次门内漏 | J961Y-PW545-10V DN100
11 | #2炉向空排二次门内漏 | J961Y-PW545-10V DN100
12 | 2#机主蒸汽B管防腐门一次门内漏 | J61Y-P54 170V DN50
13 | 2#机主蒸汽B管防腐门二次门内漏 | J61Y-P54 170V DN50
14 | #2机高加联成阀盘根经常外漏
15 | #2机射水抽气器B出口门内漏 | NKZ941Y-25 DN150
16 | #2机射水抽气器A、B逆止阀检查
17 | 给水热母管扩建端疏水门A /B内漏 | J61Y-200 DN25 | 目前都串装第三只阀门
18 | #2机高加联成阀前放水门A/B内漏 | J61Y-200 DN25