## 标准项目
2025年＃1机组A修标准项目
型号 | 项目 | 备注
一 | 锅炉专业
1 | 本体
1.1 | 汽包
1.1.1 | 拆装汽包人孔门、修理结合面，升炉时热紧倒门螺栓（倒门螺栓硬度检查）
1.1.2 | 配合化学检查腐蚀结垢、积盐情况,并取垢样化验，并提供检验报告
1.1.3 | 汽水分离装置拆洗修理，并检查严密性
1.1.4 | 汽包内各孔、加药管、连排管、压力表孔、连通孔等检查清理
1.1.5 | 汽包倾斜度测量，复核中心线
1.1.6 | 汽包内部清理
1.1.7 | 支吊架检查调整，膨胀指示器修理、校正
1.2 | 水冷壁和联箱
1.2.1 | 清扫管子外壁积灰和焦渣，检查管子外壁磨损、胀粗、变形及损伤情况，监控点壁厚测量，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换；（重点对燃烧器、折焰角、吹灰器及喷枪周围水冷壁磨损腐蚀检查）
1.2.2 | 配合化学监督割管取样
1.2.3 | 检查管束及联箱支吊架，拉、挂钩检查，修整
1.2.4 | 膨胀指示器检查、校正 ，面板清理或更换
1.2.5 | 配合省锅检抽查联箱内外壁腐蚀情况(割开手孔封头) | 炉左水1个手孔
1.2.6 | 割管焊口RT
1.2.7 | 前后墙8米以下水冷壁全部宏观检查
1.3 | 过热器及联箱
1.3.1 | 清扫高过、低过、屏过外壁积灰，检查管道磨损、胀粗、腐蚀、变形等情况,监控点壁厚测量，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换
1.3.1.1 | #1炉屏过弯头（后弯3道2016年春节更换管）外观检查(图号296.303.1.0临)
1.3.1.2 | #1炉屏过（12屏）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(12Cr1MoVG ￠42×5)
1.3.1.3 | #1炉高过（74排）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(T91 ￠42×5)
1.3.1.4 | #1炉低过（74排）外观检查、定点检测壁厚和涨粗(12Cr1MoVG /20G )
1.3.1.5 | #1炉包墙管疏水管接头外观检查、检测壁厚(20G ￠28×4)
1.3.2 | 检查修整管束支吊架、管卡、防磨装置等，过热器管束底部与折焰角管道间隙和磨损情况
1.3.3 | 膨胀指示器检查，校正，联箱膨胀指示器缺失按设计修复
1.3.4 | 联箱内部腐蚀结垢情况检查
1.3.5 | 割管焊口RT
1.3.6 | 受热面管道防磨检查(见金属监督清单），磨损超标则更换
1.4 | 省煤器和联箱
1.4.1 | #1炉给水至省煤器进口配水管A侧角焊缝着色检查、局部测厚
1.4.2 | 清除管子外壁积灰，检查管束磨损、胀粗、变形等情况、监控点测厚，并记录检查情况(见金属监督清单），必要时更换
1.4.3 | 检查支吊架、管卡及防磨装置，膨胀指示器检查校正
1.4.4 | 联箱支座修理检查，联箱内部腐蚀情况检查
1.4.5 | 配合化学割管取样、检查腐蚀、结垢情况
1.4.6 | 割管焊口RT
1.5 | 减温器
1.5.1 | 支吊架检查、修正
1.5.2 | 减温器套管及喷嘴检查（割管4只）（重点检查套管的状态）
1.6 | 空气预热器及尾部烟道
1.6.2 | 检查磨损腐蚀情况，更换损坏防磨套管，视情况填补浇注料 | 准备好塞子
1.6.2 | 空气预热器、尾部烟、风道、伸缩节密封检查，磨损处修补
1.6.3 | 启动风机,对空预器进行查漏，漏风管子进行封堵
1.6.4 | 水平烟道防爆门膜片更换
1.6.5 | 尾部水平烟道检查、局部修补
1.6.6 | 脱硝进出口烟道磨损检查修补
1.6.7 | 尾部烟、风道及风道支撑检查修补
1.7 | 炉本体孔门、防爆门
1.7.1 | 检查修理炉本体的防爆门及附属装置，保证动作灵活
1.7.2 | 检修炉本体所有人孔门、看火门、打焦孔耐温浇注料完整，密封良好，安全固定部件良好
1.8 | 燃烧设备（含燃尽风火嘴）
1.8.1 | 火嘴更换（8只）
1.8.2 | SOFA风门火嘴检查，损坏修补
1.8.4 | 油枪清理检查
1.8.5 | 油枪推进器检修，保证动作灵活
1.8.6 | 喷燃器支吊架，检查膨胀指示器检查校正
1.8.7 | 缩孔检查，保证动力场操作灵活
1.8.8 | 各火嘴及周边观察孔耐火泥修补
1.9 | 碎渣机
1.9.1 | 减速机、液偶解体检修（减速机B除外）
1.9.2 | 碎渣机轧辊磨损检查，紧固螺栓检查
1.9.3 | 碎渣机轴及轴承检查或更换、排渣门及传动装置检修
2 | 管阀（见附件）
3 | 辅机
3.1 | 引风机
3.1.1 | 检查进口挡板及传动装置
3.1.2 | 叶轮、叶片检查、清灰（含风机入口）
3.1.3 | 轴承磨损情况检查，测量各部间隙，轴承箱换油（#46抗磨油） | 如风机轴承更换，单独计价
3.1.4 | 检查修理冷却水管及阀门
3.1.5 | 检查风机、电机地脚螺栓及台板
3.1.6 | 液力偶合器解体检查、修理，油泵键检查
3.1.7 | 对轮检查并轴系找中心，必要时更换对轮弹性垫
3.1.8 | 冷却器水室清洗，冷却器试压查漏，滤网清理
3.1.9 | 检修风机进、出口烟道、伸缩节、支吊架
3.2 | 送风机
3.2.1 | 检查进口挡板及传动装置
3.2.2 | 叶轮、叶片检查、清灰
3.2.3 | 检查轴承磨损情况及测量各部间隙，轴承箱换油（#100机油） | 如风机轴承更换，单独计价
3.2.4 | 检查修理冷却水管及阀门
3.2.5 | 检查风机、电机地脚螺栓及台板
3.2.6 | 检查修理轴承座，测量各部间隙
3.2.7 | 液力偶合器解体检查、修理，油泵键检查 、对轮检查、找中心 | B侧液偶轴封漏油
3.2.8 | 对轮检查并轴系找中心，必要时更换对轮弹性垫
3.2.9 | 冷却器油室、水室、油管路清洗，冷却器油室试压查漏，滤网清理
3.2.10 | 检修风机进、出口烟道、伸缩节、支吊架
3.2.11 | 检修再循环风门及操作机构
3.2.12 | 2台进口消音器检修，进风门钢丝网检查，入口风道检查修补
4 | 制粉系统
4.1 | 磨煤机A、B大修（A侧不顶罐）
4.1.1 | 测量进、出口大瓦的各部间隙，轴颈、轴瓦接触情况检查,大罐找水平 | 不顶罐，则取消
4.1.2 | 进、出口料斗衬板检查、修理
4.1.3 | 小牙轮主轴轴承、轴承座检查，复测间隙、调整
4.1.4 | 大、小牙轮清理、检查、修理，啮合情况及与筒体连接情况检查
4.1.5 | 筒体衬瓦检查必要时处理
4.1.6 | 减速机解体检查，测量各部间隙，必要时处理
4.1.7 | 减速机内换热器检查、试压，必要时处理
4.1.8 | 磨煤机稀油站滤网、冷却器清洗，油箱清理，油泵检修，滤油合格
4.1.9 | 出口螺旋管更换、进口螺旋管检修修补
4.1.10 | 磨煤机进口管、防爆门检查、修补
4.1.11 | 倒钢球，对钢球进行筛选,按要求加装钢球，清理小钢球，补充钢球至正常空载电流，内部钢瓦检查必要时修补（A侧不顶罐，盘车捡小钢球）
4.2 | 排粉机（B侧风机除外）
4.2.1 | 检查排粉风机各部磨损情况，清理积粉
4.2.2 | 排粉风机轴承、轴承座检查、测量各部间隙，冷却水室清洗
4.2.3 | 叶轮检查、修理
4.2.4 | 防爆门更换膜片
4.2.5 | 液力偶合器及油泵解体检查、修理 。对轮找中心。
4.2.6 | 冷却器水室清洗，试压查漏
4.3 | 给粉机、粉仓
4.3.1 | 给粉机本体及变速箱解体检修 ，部件损坏更换
4.3.2 | 清理检修给粉机进口闸板阀，保证操作灵活
4.3.3 | 清理粉仓，内部不锈钢衬板检查，视情况更换粉标钢丝绳，防爆门检查
4.3.4 | 检修粉仓防爆门、吸潮门、引出管
4.4 | 给煤机
4.4.1 | 给煤皮带检查
4.4.2 | 主、从滚筒解体及托滚检查、修理 ，各部平行度检查调整
4.4.3 | 给煤机大修,轴承减速箱检查、换油
4.4.4 | 清扫机检修
4.4.5 | 导煤槽及落煤口检查、修理
4.5 | 制粉系统非动力设备
4.5.1 | 风粉混合器检查、缩孔检查、修理
4.5.3 | 粗、细粉分离器折向挡板检查、修整，保证操作灵活，开度正确
4.5.4 | 粗、细粉分离器及进、出口管至弯头及回粉管磨损检查、修补或更换，防爆门更换，内部杂物清除
4.5.5 | 制粉系统锁气器磨损检查，密封处理，重锤调整
4.5.6 | 木屑分离器解体检修，筛子修补或制作
4.5.7 | 木块分离器解体检修，筛子修补或制作
4.5.8 | 原煤仓漏点修补,手孔焊接,恢复原样
5 | 试验
5.1 | 换火嘴后动力场试验 | 另行委托
5.2 | 配合省锅检所进行锅炉内外部检验
5.3 | 汽包、过热器安全阀解体研磨(年度检验为辅跳)
6 | 脱硝
6.1 | 入口灰斗、烟道内壁磨损腐蚀检查，积灰清理，导流板磨损检查修补
6.2 | 喷氨格栅喷嘴堵塞检查清理
6.3 | SCR催化剂活性检测，催化剂积灰清理，密封检查
6.4 | 声波吹灰器本体及压缩空气系统管路检查
6.5 | 稀释风机滤网、膨胀节、叶轮检查
6.6 | SCR系统所有阀门卡涩情况检查，尿素计量分配模块检查
6.7 | 浓溶液罐杂物清理，伴热疏水门清理
6.8 | 热解炉检查
6.9 | 喷枪检查
9 | 锅炉金属监督 | 详见当年金属监督计划项目
二 | 汽机专业
1 | 机本体
2 | #4、#5高压加热器水室检修、管束查漏，缺陷处理（全部）
3 | 高加联成阀、出口止回阀解体检修（全部）
4 | 除氧器水箱清理、沸腾管及喷嘴等检查，缺陷处理
5 | #1给泵冷油器清洗2、打压
6 | 阀门检修（清单另列）
9 | 压力容器检验 | 按各监督要求
三 | 电气专业
3 | #1厂用电抗器及其回路
3.1 | #1厂用电抗器本体及进出线瓷瓶、CT检查清扫
3.2 | 一次导电部份螺丝紧固检查，电缆引出线检查、螺丝紧固
3.3 | 611、612开关清扫、机构大修，真空包参数测试，控制回路检查、试验、五防功能检查完善
6 | 主要辅机电机大修、开关、控制回路检查、调整，清理、加油
6.1 | 主要高压辅机电机(7台按大修标准)
6.1.1 | #1炉吸风机A、B电机
6.1.2 | #1炉送风机A、B电机
6.1.3 | #1炉排粉机A
6.1.4 | #1炉磨煤机A、B电机
6.1.5 | #1机A、B循泵电机（清灰检查、电机小修）
6.3 | 锅炉主要低压辅机电机
6.3.1 | #1炉8台给粉机电机
6.3.2 | #1炉A、B磨煤机稀油站#1、2泵电机4台
6.3.3 | #1炉给煤机A、B电机、清扫电机 共4台
6.3.4 | #1炉火检冷却风机A、B电机
6.3.5 | #1炉碎渣机A、B
6.3.6 | #1炉稀释风机A
6.4 | 脱硫系统主要辅机
6.4.1 | #1炉脱硫工艺水泵A、B
6.4.2 | 粉仓星型卸料阀A、B
6.4.3 | 石灰石供浆泵A、B
6.4.4 | 石灰石浆液箱搅拌器
6.4.5 | 仓顶布袋除尘器
6.4.6 | #1炉脱硫塔循环浆泵A、B
6.4.7 | #1吸收塔搅拌机A、B、C（其中2台）
6.4.8 | #1炉脱硫氧化风机A、B、C（其中2台）
6.4.9 | #1炉AFT塔循环浆泵A、B
6.4.10 | #1AFT浆池搅拌机A、B
6.4.11 | #1塔石膏浆液排出泵A、B
6.4.12 | 真空泵A、B
6.4.13 | 真空皮带机A、B
6.4.15 | 石膏滤液泵A、B
6.4.16 | 溢流浆液返回泵A、B
6.4.17 | 石膏溢流箱搅拌器
6.4.18 | 石膏滤液箱搅拌器
6.4.19 | 事故浆液输送泵
6.4.20 | 事故浆液箱搅拌器
6.4.22 | #1吸收塔区地坑搅拌器
6.5 | #1炉除尘器及脱硝
6.5.1 | #1炉除尘灰斗加热装置及控制部分检查
6.5.2 | #1炉脱硝加热器及控制部分检查
7 | 电力设备预防性试验 | 详见当年预试监督计划
7.1 | 110KV正、付母线避雷器
7.2 | #1主变中心点避雷器
7.3 | 1#主变低压侧避雷器
7.4 | 高备变中心点避雷器
7.5 | 芳热线穿墙套管（先更换套管）
7.6 | 110KV正、付母线电压互感器 | 强检
7.7 | 芳亚线线713开关CT | 强检
7.8 | #1主变（常规试验）
7.9 | 高备变 （油色谱）
7.1 | #1汽轮发电机（1：定子绕组的绝缘电阻及吸收比；2：转子绕组绝缘电阻）
7.11 | #1低厂变高压电缆
7.12 | #2除尘变高压电缆
7.13 | 化水变高压电缆
7.14 | #1低厂变
7.15 | #2低厂变
7.16 | #3低厂变
7.17 | 低备变
7.18 | #1除尘变
7.19 | #2除尘变
7.2 | 化水变
7.21 | 输煤变
7.22 | 化煤备变
7.25 | #1炉厂用高压电动机8台: （1）#1炉磨煤机A.B电机 （2）#1炉吸风机A.B电机 （3）#1炉送风机A.B电机 （4）#1炉排风机A.B电机
7.26 | #1、#2、#4给泵电机
7.27 | #1低厂变614开关
7.28 | #2低厂变624开关
7.29 | #3低厂变634开关
7.3 | #1除尘变615开关
7.31 | #2除尘变625开关
7.32 | 化水变616开关
7.33 | 输煤变627开关
7.34 | 化煤备变626开关
7.35 | #1、#2、#4给泵开关
7.36 | 防雷接地
7.37 | 接地网：1)全厂接地网接地电阻测量； 2)全厂接地网接地导通测量
8 | 保护校验 | 详见当年保护监督计划
8.1 | 同期装置校验
8.2 | #1快切装置
8.3 | 6KVI备用分支保护
8.4 | #2给泵保护
8.5 | #1低厂变保护
8.6 | #2低厂变保护
8.7 | #3低厂变保护
8.8 | 低备变保护
8.9 | #1除尘变保护
8.1 | #2除尘变保护
8.11 | 化水变保护
8.12 | 输煤变保护
8.13 | 化煤备变保护
8.14 | #1炉脱硫变保护
8.15 | #1炉脱硫备变保护
8.16 | 关口表切换继电器（清热线2只、芳热线2只、芳亚线2只）
9 | 表计校验（电测及计量表计清单供参考） | 详见当年电测监督计划
9.1 | 盘表
9.2 | 变送器
9.2.1 | #1发电机定子电压
9.2.2 | #1发电机三相定子电流
9.2.3 | #1发电机转子电压
9.2.4 | #1发电机转子电流
9.2.5 | #1发电机有功、无功
9.2.6 | #1发电机有功功率1（DEH）
9.2.7 | #1发电机有功功率2（DEH）
9.2.8 | #1发电机功率总加
9.2.9 | #1发电机频率
9.2.10 | #1电抗器有功、电流
9.3 | 电度表
9.3.1 | 高备变有功电度表
9.3.2 | #1电抗器有功
四 | 热控专业
1 | 热控锅炉部分
1.1 | 1151变送器校验，仪表管及二次门疏通，消漏
1.1.1 | 给水压力，给水调门前、后压力 计3台
1.1.2 | 给水流量 计2台
1.1.3 | 汽包压力 计2台
1.1.4 | 汽包水位 计3台
1.1.5 | 减温水流量 计4台
1.1.7 | 集汽联箱压力 计4台
1.1.8 | 主蒸汽流量 计2台
1.1.9 | 主蒸汽母管压力 计1台
1.1.10 | 炉膛压力 计3台
1.1.11 | 燃油压力 计2台
1.1.12 | 送风机风量与出口风压A、B 计4台
1.1.13 | 吸风机负压A、B 计2台
1.1.14 | 磨煤机A、B润滑油压 计2台
1.1.15 | 排粉风机出口总风压 （测量筒清理疏通） 计2台
1.1.16 | 风、烟系统压力（测量筒清理疏通） 计22台
1.1.17 | 磨煤机入口负压、进出口差压 （测量筒清理疏通） 计4台
1.1.18 | 粗粉分离器后风压 （测量筒清理疏通） 计2台
1.1.19 | 一次风速微压变送器校验及仪表管吹扫 计8只
1.2 | 保护与控制用压力开关校验，仪表管及二次门疏通，消漏
1.2.1 | 炉膛压力 计8只
1.2.2 | 燃油压力 计1只
1.2.3 | 磨煤机A、B润滑油压 计4只
1.2.4 | 汽包压力 计1台
1.2.5 | 冷却风机出口母管同炉膛间差压 计2台
1.2.7 | 送引风机A、B进出口压力及差压 计 10台
1.3 | 就地压力表校验及二次门疏通，消漏
1.3.1 | 汽包压力 计2只
1.3.2 | 过热蒸汽集箱压力 计1只
1.3.3 | 送吸风机、点火油系统压力 计19只
1.3.4 | 给水压力和调门后压力 计2只
1.3.5 | 工业电视气压力 计1只
1.3.6 | 排粉风机就地油压表 计2只
1.4 | 测温元件校验、消缺
1.4.1 | 主蒸汽、集汽箱和集箱汽温元件 3支 | 套管检查,探伤
1.4.2 | A、B侧一、二级减温器喷水前、后高过冷段入口汽温 计10支 | 套管检查,探伤
1.4.3 | 屏过．高过壁温更换 计12支
1.4.4 | 排粉风机系统温度 计 6支
1.4.5 | 送引风机轴承温度 计 9支
1.4.6 | A、B磨煤机系统温度 计12支
1.4.7 | 排烟温度元件 计 2支
1.4.8 | 给粉仓温度 (套管检查） 计 5支
1.4.9 | 给水温度 计 1支 | 套管检查
1.4.10 | 汽包壁温 更换 计 8支
1.4.11 | 炉膛出口烟气温度 计 2支
1.4.12 | 上下级空预器、省煤器入口烟温 计22支
1.4.13 | 燃油温度 计1支
1.4.14 | #1～#4角中二次风温度 计4支
1.4.15 | 排粉风机、送引风机液偶进出口油温表校验 计12只
1.4.16 | 排粉风机、送引风机轴承温度表校验 计12只
1.5 | 汽包电接点水位计电极筒检查，排污冲洗，电极清理更换，电缆整理检查
1.6 | 炉膛火焰、汽鼓水位、工业电视探头清理检查、调整
1.7 | FSSS系统检修、调整
1.7.1 | 火检探头检查清理，光纤套管固定，接插件、连接器、电缆检查 计12套
1.7.2 | 放大器柜接线端子、电源检查，清灰
1.7.3 | 炉四角点火控制器检查，绝缘、防潮处理，油枪推进器检查及整套试验
1.7.4 | 主燃油快关阀气动部分清洗吹扫，电磁阀整套试验
1.7.5 | 四角燃油阀及吹扫阀检查调试
1.7.6 | 一次风速及一次风压测量装置探头及取样管疏通
1.8 | 烟气氧量表A、B探头清扫，检查仪表，整组校验
1.9 | 炉BTG盘二次仪表及排粉风机转速二次表校验 计15只
1.1 | 给煤机、给粉变频器柜、控制回路、接线端子、电缆整理检查、柜内外清洁，皮带称检查，清理，调整． 计2套
1.11 | 自动调节系统电动执行器解体、检查、调试，电动机轴承清洗加油，机械部分消除漏油及加油
1.11.2 | 减温水调门 计4只（不解体） | 调整不合格可更换备件
1.11.3 | 送、引风机液偶、档板 计10只（液偶6只不解体）
1.11.4 | 燃油回油调门 计1只
1.11.5 | 连排调门 计2只
1.11.6 | 主给水调门 计1只（不解体） | 调整不合格可更换备件
1.11.7 | 排粉风机A、B入口总门 计2只
1.11.8 | 一次风门 计8只
1.11.9 | 制粉系统A、B热、温再循环冷风门 计14只
1.11.10 | 二次风门+燃尽风门 计28只（不解体）
1.12 | 电动门电动头电机解体、检查，行程开关，力矩开关，传动机构消除漏油，机械部分检查加油，及控制系统清洁，接线端子不好则更换，检查整体调试
1.12.1 | 集汽集箱出口门及旁路门 计2只
1.12.2 | 向空排汽门 计2只
1.12.3 | #1炉并汽门 计1只
1.12.4 | 主给水调门前后电动门 计2只
1.12.5 | 汽包紧急放水门 计2只
1.12.6 | 减温水电动门 计5只
1.12.7 | 省煤器再循环门 计1只
1.12.8 | 定排系统电动门 计26只
1.12.9 | 进、回油电动门 计2只
2 | #1给水泵系统
2.1 | #1给水泵1151压力变送器校验 计7只
2.2 | #1给水泵压力开关校验 计3只
2.3 | #1给水泵测温元件检查校验 计9只 | 4只带保护需重点检查
2.4 | #1给水泵液偶调整门（131FV01）检查并调整
2.5 | #1给水泵电动门检查并调整（131MV03、131MV04）
2.6 | #1给水泵润滑油压力表，出口压力表 2只
3 | #2给水泵系统
3.1 | #2给水泵1151压力变送器校验 计5只
3.2 | #1给水泵压力开关校验 计3只
3.3 | #2给水泵测温元件检查校验 计5只
3.4 | #2给水泵电动门检查并调整（231MV01、231MV02）
3.5 | #2给水泵润滑油压力表，出口压力表 2只
5.6 | 仓泵就地控制箱清灰、气管检查更换、压力变送器校验 计6套
2 | 热控汽机部分
1.1 | 1151变送器校验，仪表管及二次门疏通，消漏
1.1.1 | 汽机主汽压力 计5只 | 包含BTG盘显示仪表
1.1.2 | 主汽流量 计4只
1.3 | 测温元件校验、消缺
1.3.1 | 主汽温元件 （含套管检查） 计4支 | 包含BTG盘显示仪表
1.11 | 电动门电动头解体检查，行程开关、力矩开关、传动机构消除漏油及控制系统清洁，检查调试 | 本体不解体，电机检查
1.11.1 | 电动主汽门A、B 计2只
1.11.2 | 主汽母管至汽机A、B门 计2只

## 封面
常州亚太热电有限公司
2025年#1炉A修项目
编 制：
审 核：
批 准：
2024-10-24

## 非标项目
2025年#1机组A修非标项目
序号 | 项目 | 备注
一 | 锅炉专业
7 | #1～#6仓泵内弯管更换
10 | A1减温水调门后大小头更换（带压堵漏）其它管路及大小头测厚视情况更换。
二 | 汽机专业
1 | #1给泵液偶返厂大修 | 拆装
2 | #1给泵更换库存新泵
三 | 电气专业

## 锅炉阀门
#1炉主蒸汽系统阀门
序号 | 阀门名称 | 阀门编号 | 阀门型号 | 备注
1 | #1炉向空排汽一次门 | 102MV01 | J961Y-PW545-10V DN100 | 有缺陷自密封漏
2 | #1炉向空排汽二次门 | 102MV02 | J961Y-PW545-10V DN100
3 | #1炉主汽门 | 102MV05 | Z962Y-P54 10V DN225
4 | #1炉主汽门旁路二次门 | 102MV06 | J961Y-20 DN20
5 | #1炉主汽门旁路一次门 | 102HV02 | J61Y-170v DN20
6 | #1炉并汽门旁路一次门 | 102HV04 | J61Y-170v DN20
7 | #1炉并汽门旁路二次门 | 102HV05 | J61Y-170v DN20
8 | #1炉并汽门前疏水门 | 102HV06 | J61Y-170v DN32
9 | #1炉炉顶主蒸汽管放空气门A | 102HV09 | J61Y-170v DN20
10 | #1炉炉顶主蒸汽管放空气门B | 102HV10 | J61Y-170v DN20
11 | #1炉集汽联反冲洗上水门 | 101HV32 | J61Y-250 DN50
#1炉给水、减温水系统阀门
12 | #1炉给水总门（进口） | 101MV01 | Z962H-200 DN175
13 | #1炉给水总门后疏水一次门 | 101HV01 | J61Y-320 DN20
14 | #1炉给水总门后疏水二次门 | 101HV02 | J61Y-320 DN20
15 | #1炉给水流量计后空气一次门 | 101HV03 | J61Y-320 DN20
16 | #1炉给水流量计后空气二次门 | 101HV04 | J61Y-320 DN20
17 | #1炉给水调门前电动隔离门前疏水门 | 101HV05 | J61Y-320 DN20
18 | #1炉给水调门前疏水门 | 101HV06 | J61Y-320 DN20
19 | #1炉给水调门后疏水门 | 101HV07 | J61Y-320 DN20
20 | #1炉给水平台疏水总门 | 101HV08 | J61Y-320 DN20
21 | #1炉给水调门前电动隔离门 | 101MV02 | J962Y-250 DN175
22 | #1炉给水调门 | 101LV01 | T968Y-250-100 DN100
23 | #1炉给水调门后电动隔离门 | 101MV03 | J962Y-250 DN175
24 | #1炉给水逆止门前疏水一次门 | 101HV09 | J61Y-320 DN20
25 | #1炉给水逆止门前疏水二次门 | 101HV10 | J61Y-320 DN20
26 | #1炉给水逆止门
27 | #1炉省煤器进口联箱空气一次门 | 101HV11 | J61Y-320 DN10
28 | #1炉省煤器进口联箱空气二次门 | 101HV12 | J61Y-320 DN10
29 | #1炉给水取样门 | 101HV13 | J61Y-320 DN10
30 | #1炉省煤器放水一次门 | 101HV14 | J61Y-320 DN50 | 有缺陷
31 | #1炉省煤器放水二次门 | 101HV15 | J61Y-320 DN50
32 | #1炉省煤器再循环门 | 101MV04 | J961Y -320 DN50
33 | #1炉减温水总门 | 101MV15 | J961Y-250 DN65
34 | #1炉减温水总门后疏水一次门 | 101HV16 | J61Y-320 DN20
35 | #1炉减温水总门后疏水二次门 | 101HV17 | J61Y-320 DN20
36 | #1炉AⅠ减温水隔离门 | 101MV11 | J961Y-320 DN32
37 | #1炉BⅠ减温水隔离门 | 101MV13 | J961Y-320 DN32 | 有缺陷
38 | #1炉AⅡ减温水隔离门 | 101MV12 | J961Y-320 DN32
39 | #1炉BⅡ减温水隔离门 | 101MV14 | J961Y-320 DN32
40 | #1炉AⅠ减温水反冲洗一次门 | 101HV18 | J961Y-320 DN20
41 | #1炉AⅠ减温水反冲洗二次门 | 101HV19 | J961Y-320 DN20
42 | #1炉BⅠ减温水反冲洗一次门 | 101HV20 | J961Y-320 DN20
43 | #1炉BⅠ减温水反冲洗二次门 | 101HV21 | J961Y-320 DN20
44 | #1炉AⅡ减温水反冲洗一次门 | 101HV22 | J961Y-320 DN20
45 | #1炉AⅡ减温水反冲洗二次门 | 101HV23 | J961Y-320 DN20
46 | #1炉BⅡ减温水反冲洗一次门 | 101HV24 | J961Y-320 DN20
47 | #1炉BⅡ减温水反冲洗二次门 | 101HV25 | J961Y-320 DN20
48 | #1炉反冲洗总门 | 101HV26 | J61Y-250 DN50
49 | #1炉#1角定排反冲洗门 | 101HV27 | J61Y-320 DN20
50 | #1炉#2角定排反冲洗门 | 101HV28 | J61Y-320 DN20
51 | #1炉#3角定排反冲洗门 | 101HV29 | J61Y-320 DN20
52 | #1炉#4角定排反冲洗门 | 101HV30 | J61Y-320 DN20
53 | #1炉下降管反冲洗门 | 101HV31 | J61Y-320 DN20
#1炉上水、排污、反冲洗系统
54 | #1炉#1下降管排污门 | 10MV01 | J961-320 DN20
55 | #1炉#2下降管排污门 | 10MV02 | J961-320 DN20
56 | #1炉#3下降管排污门 | 10MV03 | J961-320 DN20
57 | #1炉#4下降管排污门 | 10MV04 | J961-320 DN20
58 | #1炉下降管排污分总门 | 10MV05 | J961Y-250 DN50
59 | #1炉1--1下联箱定排电动门 | 10MV06 | J961Y-320 DN20
60 | #1炉1--2下联箱定排电动门 | 10MV07 | J961Y-320 DN20
61 | #1炉1--3下联箱定排电动门 | 10MV08 | J961Y-320 DN20
62 | #1炉1--4下联箱定排电动门 | 10MV09 | J961Y-320 DN20
63 | #1炉#1角定排分总门 | 10MV10 | J961Y-320 DN20
64 | #1炉2--1下联箱定排电动门 | 10MV11 | J961Y-320 DN20
65 | #1炉2--2下联箱定排电动门 | 10MV12 | J961Y-320 DN20
66 | #1炉2--3下联箱定排电动门 | 10MV13 | J961Y-320 DN20
67 | #1炉2--4下联箱定排电动门 | 10MV14 | J961Y-320 DN20
68 | #1炉#2角定排分总门 | 10MV15 | J961Y-320 DN20
69 | #1炉3--1下联箱定排电动门 | 10MV16 | J961Y-320 DN20
70 | #1炉3--2下联箱定排电动门 | 10MV17 | J961Y-320 DN20
71 | #1炉3--3下联箱定排电动门 | 10MV18 | J961Y-320 DN20
72 | #1炉3--4下联箱定排电动门 | 10MV19 | J961Y-320 DN20
73 | #1炉#3角定排分总门 | 10MV20 | J961Y-320 DN20
74 | #1炉4--1下联箱定排电动门 | 10MV21 | J961Y-320 DN20
75 | #1炉4--2下联箱定排电动门 | 10MV22 | J961Y-320 DN20
76 | #1炉4--3下联箱定排电动门 | 10MV23 | J961Y-320 DN20
77 | #1炉4--4下联箱定排电动门 | 10MV24 | J961Y-320 DN20
78 | #1炉#4角定排分总门 | 10MV25 | J961Y-320 DN20
79 | #1炉定排总门 | 10MV26 | J961Y-250 DN100 | 有缺陷
80 | #1炉紧急放水门Ⅰ | 101MV05 | J961H-320 DN50
81 | #1炉紧急放水门Ⅱ | 101MV06 | J961H-320 DN50
82 | #1炉1--1下联箱定排手动门 | 10HV01 | J61Y-320 DN20
83 | #1炉1--2下联箱定排手动门 | 10HV02 | J61Y-320 DN20
84 | #1炉1--3下联箱定排手动门 | 10HV03 | J61Y-320 DN20
85 | #1炉1--4下联箱定排手动门 | 10HV04 | J61Y-320 DN20
86 | #1炉#1角定排分总门旁路门 | 10HV05 | J61Y-320 DN20
87 | #1炉2--1下联箱定排手动门 | 10HV06 | J61Y-320 DN20
88 | #1炉2--2下联箱定排手动门 | 10HV07 | J61Y-320 DN20
89 | #1炉2--3下联箱定排手动门 | 10HV08 | J61Y-320 DN20
90 | #1炉2--4下联箱定排手动门 | 10HV09 | J61Y-320 DN20
91 | #1炉#2角定排分总门旁路门 | 10HV10 | J61Y-320 DN20
92 | #1炉3--1下联箱定排手动门 | 10HV11 | J61Y-320 DN20
93 | #1炉3--2下联箱定排手动门 | 10HV12 | J61Y-320 DN20
94 | #1炉3--3下联箱定排手动门 | 10HV13 | J61Y-320 DN20
95 | #1炉3--4下联箱定排手动门 | 10HV14 | J61Y-320 DN20
96 | #1炉#3角定排分总门旁路门 | 10HV15 | J61Y-320 DN20
97 | #1炉4--1下联箱定排手动门 | 10HV16 | J61Y-320 DN20
98 | #1炉4--2下联箱定排手动门 | 10HV17 | J61Y-320 DN20
99 | #1炉4--3下联箱定排手动门 | 10HV18 | J61Y-320 DN20
100 | #1炉4--4下联箱定排手动门 | 10HV19 | J61Y-320 DN20
101 | #1炉#4角定排分总门旁路门 | 10HV20 | J61Y-320 DN20
102 | #1炉定排定扩门 | 10HV21
103 | 定排扩容器排地沟门 | 10HV22
104 | #1炉定排母管放水一次门 | 10HV23 | J61Y-320 DN20
105 | #1炉定排母管放水二次门 | 10HV24 | J61Y-320 DN20
106 | #1炉连排调门A前手动门 | 10HV25 | J61Y-320 DN20
107 | #1炉连排调门B前手动门 | 10HV26 | J61Y-320 DN20
108 | #1炉连排调门A缩孔旁路门 | 10HV27 | J61Y-320 DN20
109 | #1炉连排调门B缩孔旁路门 | 10HV28 | J61Y-320 DN20
110 | #1炉连排A至定扩门 | 10HV29 | J61Y-320 DN32
111 | #1炉连排B至定扩门 | 10HV30 | J61Y-320 DN32
112 | #1炉连排A至连扩门 | 10HV31 | J61Y-320 DN32
113 | #1炉连排B至连扩门 | 10HV32 | J61Y-320 DN32
114 | 连排疏水调整门前隔离门 | 10HV35 | J41H-25C DN80
115 | 连排疏水调整门后隔离门 | 10HV36 | J41H-25C DN80
116 | 连排疏水调整门旁路门 | 10HV37 | J41H-25C DN80
117 | 连排疏水直放门 | 10HV38 | J41H-25C DN80
118 | 连排出汽门 | 10HV39 | J41H-25C DN80
119 | 连排疏水至定扩门 | 10HV41
120 | 连排疏水至热水加热器门 | 10HV42 | Z41H-25 DN50
121 | #1炉#1角定排管路反冲洗门 | 101HV27 | J61Y-320 DN20
122 | #1炉#2角定排管路反冲洗门 | 101HV28 | J61Y-320 DN20
123 | #1炉#3角定排管路反冲洗门 | 101HV29 | J61Y-320 DN20
124 | #1炉#4角定排管路反冲洗门 | 101HV30 | J61Y-320 DN20
125 | #1炉下降管管路反冲洗门 | 101HV31
126 | #1炉上水管节流孔板前手动门 | 150HV13
127 | #1炉上水管节流孔板后手动门 | 150HV14
#1炉自用汽系统阀门
128 | #1炉吹灰用汽手动门 | 11HV01 | J41Y-25 DN150
129 | #1炉吹灰用汽电动门 | 11MV01 | J941Y-25 DN150
130 | 二抽至#1炉用汽手动门 | 123HV401 | J41Y-25 DN150
131 | #1炉厂用蒸汽母管疏水器前门 | 123HV406 | J41Y-25 DN20
132 | #1炉厂用蒸汽母管疏水器后门 | 123HV407 | J41Y-25 DN20
133 | #1炉厂用蒸汽母管疏水器旁路门 | 123HV408 | J41Y-25 DN20
134 | #1炉邻炉加热一次门 | 123HV450 | J61Y-17 DN 100 | 有缺陷
135 | #1炉邻炉加热二次门 | 123HV451 | J61Y-17 DN 100 | 有缺陷
136 | #1炉炉后#3下联箱加热门 | 123HV452 | J61Y-320 DN20
137 | #1炉炉后#4下联箱加热门 | 123HV453 | J61Y-320 DN20
138 | #1炉炉右#4下联箱加热门 | 123HV454 | J61Y-320 DN20
139 | #1炉炉右#3下联箱加热门 | 123HV455 | J61Y-320 DN20
140 | #1炉炉右#2下联箱加热门 | 123HV456 | J61Y-320 DN20
141 | #1炉炉右#1下联箱加热门 | 123HV457 | J61Y-320 DN20
142 | #1炉炉前#4下联箱加热门 | 123HV458 | J61Y-320 DN20
143 | #1炉炉前#3下联箱加热门 | 123HV459 | J61Y-320 DN20
144 | #1炉炉前#2下联箱加热门 | 123HV460 | J61Y-320 DN20
145 | #1炉炉前#1下联箱加热门 | 123HV461 | J61Y-320 DN20
146 | #1炉炉左#1下联箱加热门 | 123HV462 | J61Y-320 DN20
147 | #1炉炉左#2下联箱加热门 | 123HV463 | J61Y-320 DN20
148 | #1炉炉左#3下联箱加热门 | 123HV464 | J61Y-320 DN20
149 | #1炉炉左#4下联箱加热门 | 123HV465 | J61Y-320 DN20
150 | #1炉炉后#1下联箱加热门 | 123HV466 | J61Y-320 DN20
151 | #1炉炉后#2下联箱加热门 | 123HV467 | J61Y-320 DN20
#1炉疏水系统阀门
152 | #1炉集汽联箱疏水一次门 | 150HV01 | J61Y-P54/14V DN20 | 有缺陷
153 | #1炉集汽联箱疏水二次门 | 150HV02 | J61Y-P54/14V DN20 | 有缺陷
154 | #1炉AⅡ减温器疏水一次门 | 150HV03 | J61Y-320 DN20 | 有缺陷
155 | #1炉AⅡ减温器疏水二次门 | 150HV04 | J61Y-320 DN20 | 有缺陷
156 | #1炉BⅡ减温器疏水一次门 | 150HV05 | J61Y-320 DN20 | 有缺陷
157 | #1炉BⅡ减温器疏水二次门 | 150HV06 | J61Y-320 DN20 | 有缺陷
158 | #1炉A侧包墙管下联箱疏水一次门 | 150HV07 | J61Y-320 DN20
159 | #1炉A侧包墙管下联箱疏水二次门 | 150HV08 | J61Y-320 DN20
160 | #1炉B侧包墙管下联箱疏水一次门 | 150HV09 | J61Y-320 DN20
161 | #1炉B侧包墙管下联箱疏水二次门 | 150HV10 | J61Y-320 DN20
162 | #1炉前包墙管出口联箱疏水一次门 | 150HV11 | J61Y-320 DN20
163 | #1炉前包墙管出口联箱疏水二次门 | 150HV12 | J61Y-320 DN20

## 汽机阀门
#1机主蒸汽系统阀门
序号 | 阀门名称 | 阀门型号 | 备注
1 | 减温减压器至二抽母管A门内漏 | J41H-40 DN150
2 | #1机凝汽器补水调整门前隔离门 | Z41H-25 DN150
3 | #1机电动主闸门A内漏 | Z961Y-P54 170V DN225
4 | #1机电动主闸门B内漏 | Z961Y-P54 170V DN225
5 | 二抽母管，汽平衡母管至#1机均压箱供汽门 | J41H-40 DN32
6 | 连排至热水站进汽门10HV40
7 | #1减温减压器减温水电动门内漏 | J961Y-200 DN50
8 | #2#3号炉热给水母管联络门及其旁路门内漏 | Z961Y-200 DN225
9 | #1给水泵出口止回阀关不严 | H48Y-200 DN175
10 | #1机电动主闸阀前疏水总门法兰滴水
11 | 高加疏水至#1除氧器塔头逆止门外漏需更换 | H44W-40 DN150
12 | #1机进汽总门B（自密封漏） | Z961Y-P54 170V DN225
13 | #1减温减压器减温水电动门前隔离门内漏 | J61Y-200 DN50
14 | #2减温减压器减温水电动门前隔离门内漏 | J61Y-200 DN32

## 校验安全门统计
2025年全厂安全门校验清单
序号 | 设备名称 | 安全门型号 | 联接型式/通径 | 动作压力 | 上次校验时间 | 计划校验
6 | #1炉集汽联箱 | SFA-68E160/540V1 | 法兰/DN150 | 10.36 | 2024-01-29
7 | #1炉集汽联箱 | SFA-68E160/540V1 | 法兰/DN150 | 10.59 | 2024-01-29
16 | #2机#1低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.45 | 2024-02-05
17 | #2机#2低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.45 | 2024-02-05
18 | #2机#3低压加热器 | A21F-16C | 丝口/DN25 | 1.45 | 2024-02-05
19 | #2机#2低压加热器 | A48Y-16C | 法兰/DN40 | 0.2 | 2024-02-05
20 | #2机#3低压加热器 | A21F-16C | 法兰/DN25 | 1.08 | 2024-02-05
21 | #2机#4高压加热器A | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 1.87 | 2024-02-05
22 | #2机#5高压加热器A | A48Y-40 | 法兰/DN50 | 3.2 | 2024-02-05
23 | #2机#4高压加热器B | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 1.6 | 2024-02-05
24 | #2机#5高压加热器B | A48Y-40 | 法兰/DN50 | 3 | 2024-02-05
25 | #2机储气罐 | A41H-16C | 法兰/DN40 | 0.98 | 2024-02-05
41 | #3减温减压站 | A48Y-25C | 法兰/DN200 | 1.6 | 2024-02-05
42 | 减温减压站 | 主A49H-40/GA49H-40 | 法兰/DN200/DN25 | 1.6 | 2024-02-05 | 主阀解体清理
43 | 五一线减压阀 | 主A49H-40/GA49H-40 | 法兰/DN200/DN25 | 1.6 | 2024-02-05 | 主阀解体清理
45 | 连排扩容器 | A48Y-16C | 法兰/DN100 | 0.63 | 2024-02-05
49 | #1机#2低压加热器 | A21H-16C | 丝口/DN25 | 1.35 | 2024-02-05
50 | #1机#2低压加热器 | A48Y-16C | 法兰/DN40 | 0.12 | 2024-02-05
51 | #1机#4高压加热器 | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 2.1 | 2024-02-05
52 | #1机#5高压加热器 | A48Y-40C | 法兰/DN50 | 3.4 | 2024-02-05
53 | #1机油净化装置 | A27H-10 | 丝扣/DN20 | 0.63 | 2024-02-05

## 锅炉内检项目汇总
2024年#1锅炉大修内检项目（延期）
序号 | 设 备 |  | 项 目 | 检查部位 | 工作及配合 |  | 备 注
[5 empty] | 检查 | 配合
1 | 汽包 | 封头内侧环缝及可见纵缝 | 焊缝两侧各200mm宽度内除锈 | 汽包内部 | 省特检院 | 需要安排配合
|  | 蒸汽引出管 | 50%管座、弯头 | 本次检查范围炉左侧汽包 | 省特检院 | 需要安排配合
|  | 前/后侧上升管 | 50%管座角焊缝、弯头背弧 | 本次检查范围炉左侧汽包 | 省特检院 | 需要安排配合
|  | 后上升管 | 50%管座角焊缝、弯头背弧 | 本次检查范围炉左侧汽包 | 省特检院 | 需要安排配合
|  | 给水管 | 全部管座角焊缝 |  | 省特检院 | 需要安排配合
|  | 下降管 | 全部管座角焊缝 |  | 省特检院 | 需要安排配合
2 | 水冷壁下集箱 |  | 20个管座角焊缝及连接弯头背弧，割手孔或疏水（Ф≥8）做内窥镜检查 | 选择炉左水冷壁 | 省特检院 | 需要安排配合
3 | 水冷壁上集箱 |  | 20个管座角焊缝及连接弯头背弧，2个吊耳角焊缝 | 前#3、#4集箱 | 省特检院 | 需要安排配合
4 | 省煤器进口集箱 |  | 1根引入管角焊缝及10个受热面管座角焊缝 | B1联箱 | 省特检院 | 需要安排配合
|  |  | 割手孔或疏水（Ф≥8）做内窥镜检查 | B1割手孔 | 省特检院 | 需要安排配合
5 | 省煤器吊管集箱 |  | 2个引出管座及两边小管座 | #9、#10上省引出管座及两边小管座、弯头 | 省特检院 | 需要安排配合
6 | 顶棚入口集箱 |  | 1个管座角焊缝及1个吊耳角焊缝 | 炉左1个 | 省特检院 | 需要安排配合
7 | 低过入口集箱 |  | 50%管座 | 炉左 | 省特检院 | 需要安排配合
8 | 屏过汇集（分配）集箱 |  | 50%导汽管管座 | 炉左6组+金相 | 省特检院 | 需要安排配合
9 | 屏过小集箱 |  | 50%管座角焊缝 | 炉左6组 | 省特检院 | 需要安排配合
10 | 高过冷段进口集箱 |  | 50%管座角焊缝 | 炉左 | 省特检院 | 需要安排配合
11 | 高过冷段出口集箱 |  | 50%管座角焊缝 | 炉左 | 省特检院 | 需要安排配合
12 | 高过热段入口集箱 |  | 20个小管座角焊缝，金相点 | 炉左 | 省特检院 | 需要安排配合
13 | 高过热段出口集箱 |  | 50%管座角焊缝，金相点 | 炉左 | 省特检院 | 需要安排配合
14 | 集汽集箱 |  | 安全阀，向空排管座，金相点 |  | 省特检院 | 需要安排配合
15 | 一、二级减温器 |  | 一、二级各1只喷水管座角焊缝，并割开喷口做内窥镜检查 |  | 省特检院 | 需要安排配合 | 23.9 更换4只，减温水量大一级冲刷严重
16 | 高过至集汽管道 |  | 5个弯头背弧，金相点 |  | 省特检院 | 需要安排配合
17 | 下降管分配集箱 |  | 任选1个集箱的所有分配管角焊缝及弯头 |  | 省特检院 | 需要安排配合
18 | 主蒸汽阀体 |  | 金相检查 |  | 省特检院 | 需要安排配合 | 2016年开始新增要求
19 | 主蒸汽弯头及其附近焊缝 |  | MT和金相 |  | 省特检院 | 需要安排配合
20 | 给水平台弯头及其附近焊缝 |  | MT和PT |  | 省特检院 | 需要安排配合 | 2024.2完成
21 | 一期（#1炉侧）给水母管管道弯头及其附近焊缝 |  | MT和PT | 按锅规和特检院现场交底指定 | 省特检院 | 需要安排配合 | 2024.2完成
说明：
1. 给水和并汽门前蒸汽管道按锅规和特检院现场交底指定后定
2. 以上项目特检院在现场根据具体情况做微调
3. 标准：GB∕T 42535-2023 锅炉定期检验

## 金属监督+动力管道
序号 | 2025年金属监督+主蒸汽动力管道监督项目（汽轮机、发电机本体暂没统计）
1 | #1机组部位 | 图号 | 备注
1.1 | #1炉屏过定位板夹子卡板灯板1Cr20Ni14Si2材质升级310S，提高耐热性 |  | 按异动
1.2 | #1炉屏过第6屏后弯3道更换管段焊缝上、下现场金相（迎烟侧） | 外委现场金相2点 | 12Cr1MoVG ￠42×5
1.3 | #1炉低过更换管段焊缝上、下现场金相（迎烟侧） | 外委现场金相2点 | 12Cr1MoVG /20G ￠38×4.5
1.4 | #1炉低过（迎烟侧管束12Cr1MoVG￠38×4.5 ）加装防护瓦，材质1Cr20Ni14Si2 §=3 L=1000 74排； #1炉后水冷壁凝渣管 20G ￠60×5 加装防护瓦，材质1Cr20Ni14Si2 §=3 L=1000 3排 |  | 中心标高29.5米
1.5 | #1炉过热器疏水母管更换 （60米，GCD管道需按特检院要求安装资质资料） | 按原设计图 | 锅炉疏水母管专项排查整改遗留项目
1.6 | 锅炉疏水扩容器两侧进口端外观检查+测厚
2 | #2机组部位
2.1 | #2炉导汽管8根（高过热段出口到集汽联箱）硬度排查4根（异常则增加现场金相） | 232.106-49 | 12Cr1MoVG ￠133×13
2.2 | #2炉屏过定位板夹子卡板灯板1Cr20Ni14Si2材质升级310S，提高耐热性 |  | 按异动
2.3 | #2炉屏过第6屏后弯3道更换管段焊缝上、下现场金相（迎烟侧） | 外委现场金相2点
2.4 | #2炉高过热迎烟侧段底部外圈（3管并绕）弯头割一个（要求控制管束直管段最少300mm） | 送江苏方天材质评定 | 12Cr1MoVG ￠42×5
2.5 | #2炉低过更换管段焊缝上、下现场金相（迎烟侧） | 外委现场金相2点 | 12Cr1MoVG /20G ￠38×4.5
2.6 | #2炉过热器疏水母管更换 （90米，GCD管道需按特检院要求安装资质资料） | 按原设计图 | 锅炉疏水母管专项排查整改遗留项目
3 | 公用
3.1 | 疏水扩容器#3炉接口更换 |  | 24发现进口管有减薄
3.2 | 连排扩容器锅炉侧管道测厚2组
3.3 | 10万小时小管道排查，异常则更换
4 | 动力管道
4.1 | #2机主蒸汽母管给水母管定期检验（委托检验-省特检院） |  | 24.1已超期 ，见布点图