- 常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）

6KV高压电动机技术规范书

常州亚太热电#3炉扩建项目工程

高压电动机招标技术规范书

- 1总  则

- 1.1本设备技术规范书适用于“常州亚太热电#3炉扩建项目工程”高压变频电动机及其附件的订货，它包括电机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。

- 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和最新工业标准的优质产品。

- 1.3如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，那么招标方可以认为投标方提供的产品应完全符合本规范书的要求。

- 1.4在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定。

- 1.5本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 1.6本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论确定。

- 1.7投标方或其技术引进方的产品应在相同容量机组工程或相似条件下有2台运行并超过两年，已证明安全可靠。

- 1.8投标方对电机的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责，即包括分包(或采购)的产品。

1.9本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

- 2 技术要求

- 2.1 规范和标准

- 投标方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准最新版本的要求，但不限于此。

- GB755旋转电机 定额和性能

- GB/T997旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代号）

- GB1971		电机线端标志与旋转方向

- GB1993		旋转电机冷却方法

- GB4942.1	旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

- GB10068.2  旋转电机振动测定方法及限值

- GB10069.2旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

- GB10069.3  旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值

- GB1032		三相异步电机试验方法

- GB/T13957	大型三相异步电机基本系列技术条件

- 2.2   工程条件

- 2.2.1系统概况

- 2.2.1.1系统标称电压：	6 kV

- 2.2.1.2系统最高电压：	6.9kV

- 2.2.1.3系统额定频率：	50Hz

- 2.2.1.4系统中性点接地方式：	不接地

- 2.2.2安装地点：锅炉房及室外（室外有防雨设施）

- 2.3 电动机基本参数

- 2.3.1电动机型式：YPTKK450-4（包括但不限于此型号）

- 2.3.2 额定功率：900KW 2台；630KW 2台

- 2.3.3 额定电压：6kV

- 2.3.4 最高运行电压：6.6kV

- 2.3.5 额定频率：50Hz

- 2.3.6 额定转速：1500 r/min

- 2.3.7 相数：3

- 2.3.8 极数：6

- 2.3.9 功率因数：0.8

- 2.3.10 效率：	94.1%

- 2.3.11 旋转方向：任意

- 2.4 技术性能要求

- 2.4.1 电机在额定电压和频率下,其性能保证值为以下规定:

- 效率(%):94.1%

- 功率因数: 0.8

- 最大转矩/额定转矩： 1.8

- 堵转转矩/额定转矩： 0.7

- 堵转电流/额定电流： 6.5

- 泵的轴向推力由泵承担。

- 2.4.2 电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）应完全满足泵组的要求。当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。电动机容量应根据负荷性质来选择合理的机械储备系数。

- 2.4.3	电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化的绝对值之和在10%内时连续满载运行。

- 2.4.4	所有电动机应能直接起动式，能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。电动机应在80%额定电压时能够满负荷平稳起动，应在65%额定电压时能够自启动（电动机失压时间不超过1秒时）。变频电机冷却方式为IC616，变频范围25-50Hz,并采取合理措施，以避开与各次力波产生共振现象。

- 2.4.5	电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到招标方的书面认可，否则，在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的650%。

- 2.4.6	在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

- 2.4.7	电动机在冷态下允许起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态下允许起动应不少于1 次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。

- 2.4.8	在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

- 2.4.9	电动机应具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。线圈端部应采用防电晕处理。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

- 2.4.10	对于装有防滴式外壳的电动机，应采用弹性耐磨涂层对定子绕组的端部线匝和通风槽片进行处理。

- 2.4.11	电动机采用真空开关进行供电，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，投标方应以书面方式提出，并由招标方认可。

- 2.4.12	电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

- 2.4.13	电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。投标方应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

- 2.4.14	电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

- 2.4.15	电动机内部接线与外部电缆进行连接的连接器应由投标方负责提供。

- 2.4.16	在现场和规定的工作制运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

- 2.4.17电动机在热态下应能承受150%额定电流，而不变形或损坏，过电流时间不少于30秒。

- 2.4.18电动机在空载情况下，应能承受提高转速至其额定值的120%，历时2min而不发生有害变形。

- 2.4.19在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值±10％时，电动机能达到满意的运转性能。

- 2.4.20要求所有电机能耗等级不低于II级。

- 2.5设计与结构要求

- 2.5.1电动机采用鼠笼式结构，应有可靠的防止鼠笼断条的措施。转子笼条应有防位移措施。

- 2.5.2电动机定子槽楔不使用磁性槽楔。

- 2.5.3外壳的通风与保护

- 2.5.3.1当通风要求设立隔栅时，这类隔栅应符合适用的标准，并应能够耐腐蚀。对于通风隔栅，应进行和电动机机座及外壳的油漆部分同样的防腐处理。为了检查和清扫电动机绕组和气隙，隔栅应能方便的拆卸。

- 2.5.3.2当电动机采用全封闭空气冷却结构时，冷却器的设计应能使所有管路易于定期清扫。

- 2.5.4接地

- 电动机应设有可靠的接地装置，并应有指示接地的明显标志。每台电动机应装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置应位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

- 2.5.5轴承和轴承盖

- 电动机轴承选用优质、耐磨的产品，结构应密封,防止润滑油渗入绕组。所有电动机轴承通常应与下列要求保持一致：

- 2.5.5.1卧式电动机采用滚动轴承，用原装进口SKF、NSK轴承。（必须有原产地证明材料、当批次货物海关报关单及三方验货）。

- 2.5.5.2滚动耐磨轴承的电动机应配备润滑油加油嘴，这样不必拆卸电机便可将润滑油通过轴承箱注入轴承。电动机在装运时，应正确地将轴承箱包装或加注制造厂商允许的润滑油，并应在电动机上配备排泄装置和写有在将电动机投入运转之前需要完成的调整的固定说明标牌。

- 2.5.5.3具有耐磨轴承的电动机应在固定于电动机壳的铭牌上明确标示。耐磨轴承应达到150000小时的最低额定使用寿命。投标方应提供阐述确定轴承额定使用寿命所依据的资料以及这类实际使用条件下的电动机性能记录。

- 2.5.5.4投标方应在设备使用说明书中提供一份完整的推荐使用并完全适用的润滑油清单，包括其商标牌号和油品名称，并在电动机设备铭牌（可以使用单独的设备铭牌）上标明。

- 2.5.5.5 防止轴电流措施：采用端盖绝缘结构，通过对端盖轴承室绝缘的方法达到电机轴承绝缘的效果，即在轴承与端盖之间加装绝缘套，可有效地防止变频供电产生轴电流对电机轴承带来的危害。

- 2.5.6联轴器：联轴器由风机厂家提供（投标方配合）。

- 2.5.7转向

- 电动机旋转方向规定为：旋转方向应有永久性，明显的标志。电动机应允许反转。多相电动机的端子处应有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。倘若没有规定旋转方向，则应在电动机上标出与相序T1、T2、T3一致的旋转方向。

- 2.5.8安装与装定位销

- 2.5.8.1除特殊应用外，电动机应采用底座安装方式。底座由风机厂家提供（投标方配合）。

- 2.5.8.2电动机的设计应便于通过电动机底座钻孔（最好是垂直钻孔），以便电动机与被驱动设备安装好后装入定位销钉。

- 2.5.8.3当因电动机结构的限制而使垂直销钉无法安装时，电动机底座与轴垂直方向应加工或浇注为一个按销钉允许最小的角度，并提供一个导向角。

- 2.5.9排水孔

- 每台电动机应设有一个排水孔，以防内部水的积聚。

- 2.5.10电动机的设计与构造，必须与所拖动设备的运行条件和维护要求相一致。电动机外形尺寸和安装尺寸应符合其所配供的风机的要求。

- 2.5.11电机铁心硅钢片采用冷轧宝武钢产品或同质量的产品。

- 2.6仪表和控制要求

- 2.6.1定子绕组温度检测器

- 2.6.1.1每台电动机定子绕组应装设6个电阻式温度检测器（RTD）。

- 2.6.1.2电阻式温度检测器应埋入定子绕组中的局部温度最高的部位。温度检测器的感温元件为3线式的Pt100（在0℃时的额定阻值为100欧的铂金）。

- 2.6.1.3每个RTD的引线端子应带有识别标志，以便通过对照电动机简图便能确定每个RTD的位置。

- 2.6.2轴承热电偶或电阻式温度检测器

- 2.6.2.1电动机轴承应装设金属热电偶或电阻式温度检测器。（仅对于装设水平套筒式轴承或推力轴承，或立式旋转设备中的推力轴承或平面轴承的电动机）电阻式温度检测器的感温元件为双支3线式PT100温度传感器。

- 2.6.2.2轴承的金属热电偶应符合下列设计与结构特点：

- a封闭轴承的热电偶组件应可以从机器外面进行检查和更换；

- b与设备机座绝缘的轴承，必须使其热电偶的热接点与屏蔽套断开（即氧化镁包装的顶部）。投标方的责任是不得损坏电气绝缘隔层，保持轴承与地线之间的绝缘。其它所有热电偶必须接地。

- 2.6.2.3 热电偶应采用不锈钢制成的套管，由弹簧加载，使金属与金属紧密接触，以确保对温度的变化作出快速反应。

- 2.6.2.4 除非另有规定，热电偶应采用T分度元件。

- 2.6.3	如果电动机设有油站，投标方应提供动力控制箱，其中的电器元件选用ABB、施耐德或西门子产品，具体选型须经招标方确认，端子排选用凤凰端子，用于电动机油站保护、联锁及报警的温度、压力、液位开关，并应接至相应的接线盒内。

- 2.6.4所配电磁阀的电压等级应为220VAC/50Hz。电磁阀的选型经招标方同意。

- 2.7 附件

- 2.7.1 加热器

- 2.7.1.1投标方应设计并提供电动机内部加热器，以防止电动机停运时电动机内部潮湿和凝露。加热器应安装在电动机内部可检查的部位。

- 2.7.1.2加热器的电源当功率在2300W以下时，为单相、220V交流；当功率大于2300W时，为三相、380V交流。

- 2.7.2 接线盒

- 2.7.2.1 应提供相互分开,易于接线,且安装在电动机机座上的下列四种类型出线盒(能防水,防尘,防腐蚀):

- a.电动机主回路引出线盒;

- b.空间加热器引出线盒;

- c.测温元件引出线盒;

- 2.7.2.2电动机电源回路主引线的接线盒应采用斜开口型（从上面或下面均可接线）。当这种结构不可行时，主引线的接线盒应采用下述结构：该接线盒至少由三块侧板组成，通过拆下一个盖板使接线盒敞开，其余侧板之一连接到导线管，另一块连接到电动机。

- 2.7.2.3对于卧式电动机，从电动机主轴伸端向电机看，电源出线盒和加热器及测温元件接线盒，同在电动机右侧。当有特殊要求时，也可在左侧。当多路电缆导线管端接于电动机接线盒，而且所有三相导线并不是穿入每根导线管时，接线盒端接有导线管的一侧侧板必须使用非磁性材料。

- 2.7.2.4相对于主引线接线盒，立式电动机的热保护装置的接线盒应是顺时针方向约45o～90°（俯视）；加热器的接线盒应是逆时针方向约45°～90°。所有其它装置的配置应呈交招标方审定。

- 2.7.2.5在接线盒内应标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。电动机主引线接线盒的尺寸由投标方提供有关数据，由招标方确认。

- 当电缆接线盒内需要安装附加装置，例如电流互感器和冲击电压保护电容器等时，接线盒尺寸应增大。

- 2.7.2.6当电动机每相需要两根电缆时，其主引线接线盒的宽度最小应增大到740mm，端子排的排列应为每组的三相端子从左向右排一行，依次为T1、T2、T3、T3A、T2A和T1A。

- 2.7.3起吊装置

- 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

- 2.7.4	铭牌

- 2.7.4.1每台电动机上应装有一个耐腐蚀铭牌，铭牌上的标注内容应符合所列标准的要求，字样、符号应清晰耐久。

- 2.7.4.2在电动机正常运行时，其铭牌的安装位置应明显可见。

- 2.7.4.3在单独的铭牌和电动机外形图上还应列出电动机起动的限制条件。

- 2.7.4.4如果使用了耐磨轴承，则应在铭牌上标明耐磨轴承应用标准的编号。

- 2.7.5 测温、测振

- 2.7.5.1电机的两端轴承应设有测轴承金属温度的Pt100铠装铂热电阻，带不锈钢保护套，4-20mA实时信号输出，带远传功能，可接入电厂DCS系统。

- 2.7.5.2电机驱动端和非驱动端轴承座各测垂直与水平2个方向振动，联轴器处测1点键相（转速）。传感器信号通过就地液晶显示仪表远传至电厂DCS，配仪表柜。厂家应该是行业知名品牌：江阴众和、江阴第三电子、无锡厚德，提供行业优秀业绩证明不少于3个 ， 最终由招标方审核确认。

- 3质量保证和试验

- 3.1 质量保证

- 3.1.1 订购的新型产品除应满足本规范书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

- 3.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

- 3.1.3 投标方应遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO900  GB/T1900  质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

- 3.1.4 电机在正常运行工况范围内，上轴承座振动值最大为  mm；电机温度最高为  ℃。（由投标方填写）

- 3.2 试验

- 3.2.1.1  耐压试验（包括匝间冲击耐压试验）

- 按GB755《旋转电机基本技术要求》及GB1032《三相异步电机试验方法》中有关规定进行。

- 3.2.1.2 空载试验

- 按GB1032《三相异步电机试验方法》中有关规定进行。

- 3.2.1.3 效率、功率因数及转差率的测定试验

- 按GB1032《三相异步电机试验方法》中有关规定进行。

- 3.2.1.4 超速试验

- 按GB1032《三相异步电机试验方法》中有关规定进行。

- 3.2.2出厂试验（例行试验）

- 3.2.2.1外观检查；

- 3.2.2.2绕组电阻测量；

- 3.2.2.3绝缘电阻测量；

- 3.2.2.4工频绝缘试验；

- 3.2.2.5空载试验；

- 3.2.2.6转子锁紧试验；

- 3.2.2.7振动测量。

- 3.2.3现场试验

- 3.2.3.1绕组绝缘电阻测量；

- 3.2.3.2绕组极化率测量；

- 3.2.3.3高压试验；

- 3.2.3.4相序指示检查；

- 3.2.3.5轴/台板绝缘试验（在适用处）；

- 4供货范围

4.1投标方提供电动机本体及其附件并对电动机、附件、轴承（座）等易损部件单独报价。

- 4.2每台电动机的供货范围应包括下列设备，但不限于此。

- 4.2.1电动机底座及地脚螺栓；（底座由风机厂家提供）

- 4.2.2通风电机、法兰及其接口；

- 4.2.3内部水管路及其进出口接头；（当采用水冷却时）

- 4.2.4通风格栅和过滤器；（当采用管道通风冷却时）

- 4.2.5空间加热器；

- 4.2.6轴承和轴承座；

- 4.2.7联轴器（由风机厂家供货）；

- 4.2.8接线盒；

- 4.2.9接地端子；

- 4.2.10起吊钩或起吊环、起吊螺栓；

- 4.2.11定子绕组电阻式温度探测器（RTD）；

- 4.2.12轴承温度探测器和热电偶；

- 4.2.13噪声抑制器（当噪声超过国标时）；

- 4.2.14润滑装置及其控制设备。

- 4.3备品备件

- 投标方若向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。备品备件清单见表4.1。

- 表4.1					备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.4 专用工具

- 投标方向招标方提供的专用工具及专用仪器仪表见表4.2。

- 表4.2	专用工具及仪器

| 序号 | 名 称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5 技术服务

- 5.1 项目管理

- 合同签定后，投标方应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、与辅机厂的协调配合、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

- 5.2 技术文件

- 5.2.1投标方应随投标书一起向招标方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和设备主要参数。

- 5.2.2	在技术协议签订1个月内投标方向招标方提供以下技术文件 3份，同时提供电子版1份（图纸采用Autocad2004绘制，其余文件采用office2000）：

- 5.2.2.1电动机的外形图、基础图、安装图；

- 5.2.2.2电动机的铭牌参数；

- 5.2.2.3在额定电压和规定的最低起动电压条件下的电动机转速---转矩曲线、电流---时间的加速曲线、不同负载下的电动机效率曲线、安全堵转电流上升和过负荷运行时间曲线；

- 5.2.2.4电动机的运行发热曲线；

- 5.2.2.5定子绕组接线图；

- 5.2.2.6启动力矩、最大力矩、转动惯量、允许堵转时间、等效发热时间、增速所需时间等参数；

- 5.2.2.7 电动机本体仪表清单，包括一次元件的型号、数量、规范及制造厂；

- 5.2.2.8电动机接线盒布置位置及端子图；

- 5.2.2.9电动机润滑油站控制原理图、联锁要求、控制箱外形图、安装图、端子排图、润滑油站电动机清单（当需要时）；

- 5.2.2.10电动机加热器联锁要求及容量、接线盒接线图；

- 5.2.2.11电动机的总重、运输重量；

- 5.2.2.12电动机安装所必需的外部接口资料；

- 5.2.3	设备供货时提供以下资料,纸质资料6套，电子版一套：

- 设备的开箱资料，除了5.2.2节所述图纸外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证。

- 5.3现场服务

- 在设备安装过程中，投标方应派有经验的技术人员长住现场，免费提供现场服务。长住人员协助招标方按照标准检查安装质量，处理测试投运过程中出现的问题。投标方应选派有经验的技术人员对安装和运行人员进行免费培训。

- 6 工作范围

- 6.1 招标方应向投标方提供有特殊要求的设备技术文件。

- 6.2 设备安装过程中，招标方应向投标方现场派员提供工作和生活的便利条件。

- 6.3 设备制造过程中，招标方可派员到投标方进行监造和检验，投标方应积极配合。

- 6.4 质保期限：投标方保证所供全套系统和设备在正常运行后两个完成采暖季，如因投标方原因发生的全部问题，由投标方负责免费及时解决，直至恢复正常运行。

- 6.5 投标方将按本招标文件所列要求，提供设备及服务，其工作范围包括但不限于以下范围：

- 设计、制造、试验、检验、表面处理及油漆、包装、运输、卸货、现场调试、安装指导、培训（内容包括日常维护和检修等）及提供技术资料和其它技术服务等。

- 7 工作安排

- 7.1 根据工作需要可以召开设计联络会或采用其它形式解决设计与制造中的问题。

- 7.2 文件交接应有记录，设计联络会应有会议纪要。

- 7.3 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

- 7.4 投标方应填写电动机规范表，其格式和内容按表7.1。

- 表7.1					  电 动 机 技 术 数 据 表

| 名称 | 被驱动设备名称及数量 | 锅炉风机变频电机（引风机；一次、二次风机） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 4 |
| 2 | 电动机型式/型号 | YPTKK450-4 |
| 3 | 安装方式/地点 | 锅炉房及室外 |
| 4 | 额定功率 （kW） | 900KW 2台；630KW 2台 |
| 5 | 额定电压/频率 （kV/ /Hz） | 6 |
| 6 | 额定耐受试验电压（kV） | 13 |
| 7 | 额定转速 （r/min） | 1500 |
| 8 | 相数 | 3 |
| 9 | 极数 | 6 |
| 10 | 定子绕组的接法 | Y |
| 11 | 转子型式 |  |
| 12 | 起动电压/电流 （kV/A） |  |
| 13 | 绝缘等级/绝缘处理方式 | F(B)/VPI |
| 14 | 运行系数/工作方式 | 1.0/S1 |
| 15 | 满载运行时的温升（电阻法测量） （℃） | 80 |
| 16 | 冷却方式 |  |
| 17 | 外壳防护等级 | IP54 |
|  | 管道通风式电动机： | / |
|  | 外接管道最大压力 （MPa） | / |
| 18 | 外接管道最大允许压降 （MPa） | / |
|  | 最大空气量 （Nm3/s） | / |
|  | 最大入口管道尺寸 （mm） | / |
|  | 水对空气冷却式电动机： | / |
|  | 外接冷却水管路最大允许压力（MPa） | / |
| 19 | 外接冷却水管路最大允许压降（MPa） | / |
|  | 最大冷却水水量 （Nm3/s） | / |
|  | 冷却水入水管最大尺寸 （mm） | / |
| 20 | 传动轴型式 | / |
| 21 | 联轴器型式 | / |
| 22 | 外置轴承型号 | / |
| 23 | 内置轴承型号 | / |
| 24 | 导向轴承型号 | / |
| 25 | 推力轴承型号 | / |
| 26 | 轴承润滑油流量 （m3/s） | / |
| 27 | 轴承润滑油压力 MPa | / |
| 28 | CT变比/准确级（2000kW及以上电动机） | 用户 |
| 29 | 旋转方向 | 任意 |
| 30 | 电缆/电缆穿线管尺寸（mm2/mm） |  |
| 31 | 接线盒尺寸 （mm） |  |
| 32 | 滤网隔栅型号规格 | / |
| 33 | 过滤器型号 | / |
| 34 | 加热器电压/功率/数量 （V/W） | 220/0.6/2 |
| 35 | 额定电压/最低起动电压下允许的惰转时间 （s） |  |
| 36 | 额定电压/最低起动电压下的加速时间（s） | / |
| 37 | 满载电流/堵转电流（A） |  |
| 38 | 额定电压/最低起动电压下的起动转矩（%） |  |
| 39 | 额定电压/最低起动电压下的制动转矩（%） | / |
| 40 | 额定电压/最低起动电压下的工作转矩（%） |  |
|  | 效率%/功率因数： |  |
| 41 | 满载 |  |
|  | 3/4负载 |  |
|  | 1/2负载 |  |
| 42 | 推荐的润滑油型号规格 | L-XBCHA3 |
| 43 | 转子材料 |  |
| 44 | 定子RTD型式/规格型号 |  |
| 45 | 轴承RTD型式/规格型号 |  |
| 46 | 声压级（电动机外壳1米远处） dB（A） | 85 |
| 47 | 制造厂机座型号/编号 |  |
| 48 | 外形尺寸/图号 （mm） |  |
| 49 | 重量 （kg） |  |
| 50 | 制造厂名称 |  |
| 51 | 转动惯量 |  |

- 8.质保期：设备质保期为运行的两个完整采暖季。
9.供货期：中标后75天内具备送货条件按招标方要求送至指定地点并负责卸货。投标方逾期交货的，除招标方书面同意的原因外，每逾期一日按照逾期交货部分合同价款的3‰向招标方交纳违约金，不足一日，按一日计算。

10.付款方式：合同签定后招标方付给中标方合同价款10%的预付款；到货后验收合格后，招标方付给中标方40%的货款；安装调试一个月后无质量问题，提供全额13%增值税专用发票，招标方付给中标方40%的货款；剩余合同总价10%的货款作为质保金，在工程综合验收合格后运行两个完整采暖季，无质量问题后付清。

10.投标人必须保证所投项目的产品为原厂原装正品。

11.供货地点：招标方指定地点，由投标方负责卸货。