
常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）                      管道工厂化配制技术规范
常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）                      管道工厂化配制技术规范

 常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）
[image: image15.png]BLE MEINE = MEER || X 2L ~ F
— | BT T
\ 4 v
W, ghfl. WL |- [k 45
R RIE A | BB |~ | Rk A B
T 2 S 2 e I N i I (6 o a4





主蒸汽和主给水管道工厂化配制
技术规范书
常州市亚太热电有限公司
2025年7月

需方（招标方）：常州市亚太热电有限公司
供方（投标方）：
1 总则
1.1 本技术规范适用于招标方技改项目（#3锅炉扩建部分）的（主蒸汽管道和给水管道）高温高压管道的工厂化配制加工招标以及上述管道范围内疏水、仪表接管、放水和放气等接管座、支吊架卡块的配管设计、加工、制作、焊接、热处理、检验及验收等方面的技术要求。
1.2 投标方负责配管设计和加工，所有成品运输至电厂施工现场（加工剩余的管材随配管一同发送），供货时间2025年_____月_____日前或合同生效后_____自然日（投标方填写）。

1.2  投标方具有健全的质量保证体系，保证提供符合招标书技术规范书和最新工业标准的优质产品。
1.3  招标和澄清文件是本技术规范的附件，与本技术规范书具有同等效力。

1.4  从签订合同之后至开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方保证遵守这些要求。

1.5本技术规范所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。且不论招标方知道与否，投标方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。
1.6 本技术规范作为合同附件, 与合同具有同等效力。

1.7本技术规范书中的管件和管道的数量可能微调，最终值以设计院施工蓝图或联络会纪要为准。

1.8 根据技术要求的需要和调整，招标方在本招标文件中提出了保留对本招标书中供货范围设备部分采购的权利，招标方提供部分管件用于配管，管件见表1，投标方配管加工时需尽量利用（投标方投标前明确能否利旧使用管材）。
表1
	序号
	管件名称
	规格型号
	单位
	业主供货

	1 
	#3减温减压器利旧管材
	管道含30LBA10QM003阀门L=650+门前280+门后1680=2610（总长度）
	段
	1

	2 
	90°热压弯头
	DN275   P=9.81MPa   t=545℃   连接管φ325*28 12Cr1MoVG
	只
	9

	3 
	90°热压弯头
	DN175   PN250  接管φ219*20 20G
	只
	13

	4 
	锻制异径三通
	P=9.81Mpa t=545℃ DN40*25*40 接管φ48*4.5/φ32*3 12Cr1MoVG
	只
	1

	5 
	热压等径三通
	PN171.5 DN175 接管φ219*20 20G
	只
	2

	6 
	接管座
	P=9.81Mpa t=545℃ DN20接管φ28*4 12Cr1MoVG
	只
	1

	7 
	接管座
	PN40 DN40接管φ48*4.5 20#
	只
	1

	8 
	接管座
	PN40 DN40接管φ48*2.5 20#
	只
	1

	9 
	接管座
	PN171.5 DN50接管φ76*6 20G
	只
	1

	10 
	接管座
	PN171.5 DN20接管φ28*4 20G
	只
	4

	11 
	接管座
	PN171.5 DN20接管φ25*3 20G
	只
	1


1.9 在本技术规范书中，如果招标方对所招标的设备或部件需要二个及以上厂家进行选择，投标方应积极响应，按照技术规范书所要求的厂家进行分项报价，最终设备或部件所选择的厂家由招标方确定。

1.10如投标人没有对本招标文件提出书面异议(或差异)，招标人则可认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。如有差异（无论多少），均应填写到差异表中。

1.11投标方所供设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.12投标方产品在近五年内应有投运2年以上的6台套高温高压管道工厂化自行加工并供货业绩，在投标文件中应提供同类型设备近五年的供货情况及运行情况、对出现问题的处理以及针对本工程所做的改进措施。
1.14设备的质保期为发电机组72+24小时试运通过移交商业运行后的12个月或供货到现场18个月（先到为准）。
2 设计和运行条件

2.1 气象特征与环境条件
招标方所在地常州市属亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，雨量充沛，无霜期长，日照时间一月份137.6小时，七月份229小时，主要数据如下：

· 年平均气压（Pa）：101640；

· 年平均气温（℃）：17.5，年平均高温日有11天，极端最高气温：39.4，极端最低气温：-15.5；

· 年平均降水量（mm）1149.7，其中：一月份42.2，七月份154；

· 最大积雪深度：22cm基本雪压：0.20KN/m2；

· 年平均相对湿度（%）：78%；

· 年平均风速为2.6m/s，极端最高风速达24m/s；

· 地震烈度：厂址所处常州市武进区建筑场地类别为III类,局部地区为Ⅳ类，相对应的地震基本烈度7度，地震动反应谱特征周期为0.45s，设计地震分组为第一组。

2.2 投标方交货地址：江苏省常州市经开区横山桥镇是家巷222号

2.3 管道配管设计条件
2.3.1 管道设计参数汇总如下
	序号
	卷册名称
	等级
	温度 ℃
	压力MPa(g)
	主管道规格

	1
	主蒸汽管道

17-F23107S-J0306
	GCD
	545
	9.81
	φ325x28，

材质为12Cr1MoVG

	2
	给水管道

17-F23107S-J0405
	GCD
	226
	16.67
	φ219x20，

材质为20G


2.3.2 招标方技改项目#3锅炉主蒸汽管道和给水管道由中国电建集团核电工程有限公司（工程设计证书：电力行业甲级A137030245号）设计，压力管道等级GCD。
2.3.3 #3锅炉主蒸汽管道自锅炉过热器出口集箱接至主厂房内原有主蒸汽母管，并在锅炉过热器出口集箱接口及主蒸汽母管接口附近设置电动关断闸阀，管道上设置蠕胀监测段、流量、温度、压力等测量装置、疏放水及放气点等。

2.3.4 #3锅炉给水管道自主厂房内原有高压给水热母管预留#3炉给水接口（除氧间管道夹层12号轴附近）经过给水操纵台后接至锅炉省煤器入口集箱，给水操纵台按锅炉厂设计设置两路100%负荷调节系统。锅炉一、二级减温器减温水接自#3锅炉给水管道，接口设置在给水操纵台前，管道上设置流量、温度、压力等测量装置、疏放水及放气点等。
2.3.5 主给水和主蒸汽管道阀门流量计长度和管道对接剖口按投标方提供尺寸和剖口设计：
	序号
	阀门编号
	名称
	长度
	图号
	备注

	1 
	30LAB10QM001
	#3炉给水总门
	711
	XF2374
	已安装

	2 
	30LAB10QM002
	#3炉主给水调门前电动隔离门
	711
	XF2374
	

	3 
	30LAB10QM003
	#3炉旁路给水调门前电动隔离门
	711
	XF2374
	

	4 
	30LAB10QM004
	#3炉主给水调门后电动隔离门
	711
	XF2374
	

	5 
	30LAB10QM005
	#3炉旁路给水调门后电动隔离门
	711
	XF2374
	

	6 
	30LAB10QN001
	#3炉主给水调门
	750
	
	

	7 
	30LAB10QN002
	#3炉旁路给水调门
	750
	
	

	8 
	30LAB10RM001
	#3炉给水管道逆止门
	850
	F0262
	

	9 
	30LBA10QM001
	#3炉主汽门
	991
	P2484AWP
	

	10 
	30LBA10QM003
	#3减温减压器隔离门（两端有直管）
	650
	
	

	11 
	30LBA10QM002
	#3炉并汽门
	864
	
	已安装

	12 
	30LBA10BF301
	#3炉主蒸汽流量计
	
	
	待定

	13 
	30LAB10BF301
	#3炉给水流量计
	
	
	待定


2.3.6 配管设计分界
招标方配管加工设计供货分界如下：（2025年春节招标方完成设计范围内汽机母管侧主蒸汽和主给水母管接口工作，投标方配管图设计仍需包含2025年春节设计接口）
	项目
	（汽机）母管侧
	#3锅炉本体侧
	备注

	主蒸汽管道
	8.75米标高母管中心线上方约2.4米处
	46.5米标高汇汽集箱设计分界
	参考附件图17-F23107S-J0306 

	给水管道
	4.95米高压给水热母管侧第一个弯头（含）
	接#3锅炉省煤器入口集箱设计分界
	参考附件图17-F23107S-J0405 


2.3.7 温度和压力测点按设计院设计部位由投标方负责配管具体布点（参考17-F23107S-K0307-01~04 锅炉汽水系统PID图），其中3处热电偶测量套管选型要求如下，图号UG6307见附件。
	序号
	设计编号
	测点名称
	设备名称
	管道材质及尺寸(或集箱尺寸）
	管接头高度（B)mm
	热电偶规格
	单位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	30LAB10CT101
	省煤器入口温度
	热套式热电偶
	20G Φ219x20
	133
	WRN2-01T K分度 接管座尺寸60X9 焊接 插入深度70mm
	支
	需根据锅炉厂热电偶安装套管选型，套管图号“UG6307-23”

	2
	30LBA10CT103
	主蒸汽管道汽温1
	热套式热电偶
	12Cr1MoV Φ325x28
	125
	WRN2-01T K分度 接管座尺寸60X9 焊接 插入深度100mm
	支
	需根据锅炉厂热电偶安装套管选型，套管图号“UG6307-30”

	3
	30LBA10CT104（能否利旧投标方确认）
	主蒸汽管道汽温2
	热套式热电偶
	12Cr1MoV Φ194x18
	135
	WRN2-01T K分度 接管座尺寸60X9 焊接 插入深度70mm
	支
	需根据锅炉厂热电偶安装套管选型，套管图号“UG6307-31”


3 配管加工执行标准
主蒸汽管道以及高压给水管道管材、管件及工厂配制保证按照以下标准（不仅限于）中有关条文的要求设计制作： 
市监特函〔2018〕515号《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》
GB/T 32270-2024 压力管道规范 动力管道
DL/T 850-2004 电站配管TSG-07特种设备生产和充装单位许可规则

TSG11-2020锅炉安全技术监察规程

TSG-D0001压力管道安全技术监察规程——工业管道

GB/T 20801-2020压力管道规范 工业管道
GB/T 5310  高压锅炉用无缝钢管

GB3087 低中压锅炉用无缝钢管
GB 50764电厂动力管道设计规范
DL /T869-2021 火力发电厂焊接技术规程

DL/T 438-2023火力发电厂金属技术监督规程
GB222-2006钢的化学分析用试样取样法及成品化学成份允许偏差

GB713-2014锅炉用碳素钢和低合金钢钢板

GB5777-2008无缝钢管超声波探伤方法

GB3323-2005钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB10561-2005钢中非金属夹杂物显微评定方法

GB11345-2007钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果等级

GB12459-2005钢制对焊无缝管件

GB150-2011
钢制压力容器及标准释义

GB/T 13298-1991金属显微组织检验方法

GB/T 13793-2008直缝电焊钢管

GB/T 13401-2005钢板制对焊管件

GB/T 14383-2008锻钢制承插焊管件

GB/T 229-2007金属夏比缺口冲击试验方法  金属材料夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 15822-2005
磁粉探伤方法

GB/T 17116.1-2018管道支吊架 第一部分 技术规范

GB/T 17116.2-2018管道支吊架 第二部分 管道连接件

GB/T 17116.3-2018  管道支吊架第三部分中间连接件和建筑结构连接件

GB/T 223
钢铁及合金化学分析方法（系列标准）

DL 441-2004
火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督导则

DL 5210.7-2010电力建设施工质量验收及评定规程（系列标准）

DL 473-2017
大直径三通锻件技术条件

DL/T 515-2018 电站弯管

DL 5028-2015  电力工程制图标准

DL/T 5026-1993
电力工程计算机辅助设计技术规定

DL/T 820-2002
管道焊接接头超声波检验技术规程

DL/T 821-2002钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程
DL/T 819-2019《火力发电厂焊接热处理技术规程》

DL/T 5054-2016火力发电厂汽水管道设计技术规定

DL/T 612-2017电力工业锅炉压力容器检察规程

DL/T 5072-2019火力发电厂保温油漆设计规程

JB 4726-2000压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

JB 4730-94压力容器无损检测

DL 5366-2014火力发电厂汽水管道应力计算技术规定

GD2000火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册

火力发电厂汽水管道支吊架设计手册，1983年版

火力发电厂汽水管道支吊架设计手册，补充部分，1993年版

火力发电厂汽水管道支吊架设计手册（华东院版）

DL 5190.5-2019电力建设施工技术规范（管道及系统）
DL 5190.8-2019 电力建设施工技术规范（加工配制）
NB/T 47008-2010
压力容器用碳素钢和低合金钢锻件
NB/T47013 承压设备无损检测

NB/T47014 承压设备焊接工艺评定

NB/T 47018 承压设备用焊接材料订货技术条件

以上列出的仅为通用标准，投标方保证不低于上述的通用标准，如在制作前有新版本的标准规范发行，按最新版本的标准规范执行。

4 技术要求
4.1  总的技术要求：主蒸汽管道、高压给水等管道工厂化配制应按设计院的施工设计蓝图为依据，进行设计和制作。必须满足招标方对以上管道系统、布置、调试等方面的设计要求；满足有关管道管材、管件原材料、加工制作、焊接、安装等验收标准和规范（规程）的要求；满足施工单位对运输、装卸、安装、调试等的一些特殊要求。

4.2 投标方负责除招标方提供管件以外所有管道配管加工管材、管部件的原材料采购（流量计、阀门除外，此两项由业主采购或供货），并对管材、管件负有入厂检验（含招标方提供部分管件）责任，其中配管管道原材料制作满足：

4.2.1  管道均按外径订货（即公称外径×公称壁厚）。

4.2.2  20G和12Cr1MoVG钢的冶炼按GB/T 5310-2023标准执行。
4.2.3 为保证钢管具有推荐的高温性能，成品钢管应严格按GB/T 5310-2023标准中规定的热处理制度进行热处理，热处理制度应填在质量证明书中。
4.2.4  钢管上不允许有焊补。

4.2.5  端头外形：钢管两端应切成直角，并清除毛刺。

4.2.6  管材直度：直度应符合不大于1.5:1000。

4.2.7  外径偏差、壁厚偏差、直度、椭圆度及重量公差应满足GB/T 5310-2023标准的规定。
4.2.8  管材单支长度大于6米。

4.2.9  管材的保证使用寿命为30年。

4.2.10  管材供货厂家应满足：扬州诚德/宝钢/衡阳华菱/新冶钢（投标前确认），招标方供货应同时提供管材供货厂家特种设备制造许可证书及覆盖供货管材范围的型式试验证书。
4.2.11 原材料检验试验要求

(1) 管道及管件用钢附有钢材生产单位和钢材质量证书，配管厂应按质量证书对钢材进行验收，必要时应进行复验。钢管的检验项目、试验方法及抽样、取样数量按GB/T 5310-2023标准。
(2) 钢管的取样为每热处理批次两根，分别在堆层的中心和边缘取。
(3) 钢管化学成份应符合GB/T 5310-2023标准。钢管按炉批次进行取样化学分析。当抽取的钢管有一根化学成分不满足要求时，视来自同一炉批的钢坯或钢管为不合格。
(4) 钢管的力学性能应符合GB5310 的规定值。

(5) 钢成品管的实际晶粒度不应粗于4级，晶粒度检验按照GB/T 6394-2017。

(6) 12Cr1MoVG管材硬度135~195HB.

(7) 成品钢管应做压扁试验。

(8) 钢管在热处理后应逐支100%进行超声波检验。标准试样缺陷深度为壁厚的5%，且最大不超过1.5 mm。所有管材在无损探伤过程中发现的超标缺陷不允许挖补处理。

(9) 厂家应按照GB/T 13298-2015（或相应的国际标准）的有关规定进行显微组织检验，并提供显微组织照片，检验次数为每炉号+尺寸（直径×壁厚）+热处理批次1次。其中12Cr1MoVG管材的金相组织不允许出现黄块马氏体等有害组织。

(10) 钢管的非金属夹杂物按GB/T 10561 中的A法评级，A、B、C、D 和DS 各类夹杂物级别应分别不大于2.0 级，按其中最严重者判定。各类夹杂物的细系级别总数与粗系级别总数应各不大于5.0。

(11) 成品钢管应逐根进行水压试验，试验条件按GB/T 5310 规定执行。也可采用涡流或漏磁探伤取代水压试验。
(12) 弯管、弯头、三通、异径管等管部件任何一点最小壁厚不得小于所连接直管的最小壁厚。

4.2.12 原材料表面质量

(1) 钢管内外表面不允许有裂纹，折叠，轧折，结疤，离层和发纹等缺陷，其清理处的实际壁厚不得小于壁厚所允许的最小值。

(2) 在钢管的内外表面上，允许存在的缺陷尺寸不应超过相应标准中的有关规定，否则予以拒收。

(3) 钢管的内外表面的氧化皮应清除掉，并进行防腐处理，防腐处理不应影响肉眼外观检验，并可清除。

4.2.13 原材料表面标记

(1) 钢管在不损害使用性能的位置上均应有低应力钢印标识或喷标（离钢管尾端约300mm 处，包括以下内容：

--材料标准

--材料牌号

--炉号、锭号、批号；

--规格（直径×壁厚）；

--制造厂的名称或商标。

4.2.14 原材料质量证明文件（投标方配管出厂时一并需提供招标方，不仅限于）。

--生产许可证号；

—材料标准号+NB/T47019标准号

--技术条件编号；

--尺寸规格、重量、炉、锭号；

--热处理制度以及无损检测标准、级别；

--本技术条件规定的各项试验。
4.3 投标方配管技术要求
4.3.1 配管设计
(1) 配管设计以投标方为主，设计院和安装单位给予积极配合，工厂化配管包括配管设计、弯曲成形、坡口加工、组对焊接、热处理、检验、清理、防护、标记和包装等，相关要求按不低于《GB/T32270-2024 压力管道规范 动力管道》标准执行，焊接、热处理还应当符合TSG11-2020《锅炉安全技术监察规程》4.3和4.4的要求。

(2) 配管设计本着“设计合理、安装方便”的原则，尽量将现场焊口位置靠近现场安装平台，并考虑安装用调整段。
(3) 投标方对本技术规范书招标范围内的管道统一进行计算机优化配管设计，加工裕量不突破2％，焊口工厂化焊口焊接率应高于50%。设计中力求减少焊缝，提高工厂组合率，降低工地焊缝数量。对工地不易焊接和热处理的焊缝设计为工厂必须焊缝。同时在配管长度上计算疏水坡度值及排空放气点的位置等。接管座100%进行焊接组合。接管座加保护装置，防止在运输过程中损坏。现场焊口位置在设计联络会上由招标方或招标方安装单位确定，以方便现场施焊。
(4) 配管设计时管系的走向及坡度、管件的布置及尺寸、阀门的位置及尺寸、蠕胀测点、疏放水点、放气点、取样加药点、热工测点（包括调试、性能试验、运行）、流量测量装置和支吊架位置及型式等必须与设计院充分配合后确定，并由设计院、安装单位、调试单位、性能试验单位和招标方确认，投标方进行配管设计和加工，并满足设计要求。

(5) 配管设计和工厂化加工配制应考虑到机组酸洗、调试时冲管和性能试验等临时接口，还应考虑到现场起吊重量和空间的限制，具体由投标方和调试、安装单位协调。
(6) 配管设计时管件、阀门、流量测量装置等零部件尺寸应以现场测量的数据为准，如与设计院订货时给出的参考尺寸和重量差异较大时，应及时反馈设计院和招标方。
(7) 对仅有系统示意的小口径管道、接管座等的布置，应本着便于安装、调试、运行、性能试验和检修的原则确定位置，由投标方、设计院、安装单位和招标方共同确认，最终由投标方体现于配管图上。
(8) 配管设计总图应体现以下内容：

1 设计参数；

2 管道走向与坡度、管道节点的标高和支吊架的标高；

3 分段管道总体尺寸；

4 工厂拼接焊缝位置与编号；

5 现场安装焊缝位置；

6 管件、阀门、热工测点、化水专业接口、流量测量装置、管道附件的位置和尺寸；

7 蠕胀测点的位置；

8 支吊架位置和型式；

9 图纸上所有设备、部件、管道与材料的规格、材质与编号；

10 分段管道的编号等；

11 管道清单。
(9) 根据配管设计总图绘制管段详图（单件配管图），管段详图上应显示或标注：
1 管件、阀门、坡口、热工测点、化水专业接口、管道附件、支吊架等位置和相应的制造尺寸及焊接要求。
2 设备材料明细表，标明其规格、材质、编号、长度及重量等，并标明每段钢管所在的原管材和部件的编号（图纸上标明管子的原始管号和这段管子安装后所处的位置，保证管子或管件的质量证明书及检验报告等能与实物一一对应）。

3 标注该管段的编号。

4 标注该管段两端接管位置和介质流向。

5 详细说明内、外表面的处理要求。

6 详细说明焊接和热处理要求、检验和标记要求。

(10) 配管设计图纸完成后必须由设计单位、安装单位、招标方共同确认签字后才能投入生产；在现场施工中如遇特殊情况需变动时，必须经设计院确认并以设计院设计变更通知单为准进行修改。
(11) 确定单件分段管道总体尺寸及焊缝位置时，必须满足以下要求：
1 配管程序根据排料优化原则，使管材得到充分的合理利用，加工余量控制在2 ％以内。

2 焊缝距弯管起弧点不小于钢管外径并不得小于100 mm。

3 同管道两个相邻焊口间的距离一般不小于钢管外径并不得小于200 mm。
4 焊缝距离支吊架管部边缘不小于50 mm，对于焊后需进行热处理的焊缝，距离支吊架管部边缘不得小于焊缝宽度的5倍，且不小于100 mm。
5 焊缝距离管道开孔边缘不小于200 mm。
6 对位于隔墙、楼板内的管段不得设置焊缝。
7 在确定单件分段管道的总体尺寸时，要考虑运输条件的要求；还必须考虑其刚度能保证吊装后不致产生永久变形，否则应加临时固定措施。
8 管道两段坡口形式与尺寸，除满足电力部门规范外，还应根据焊缝两端材质的不同情况，确定是否需要设置过渡段，保证现场焊接为同种钢材焊接。

9 管接头和仪表插座不可设置在焊缝或焊接热影响区；管孔不宜布置在焊缝上，并避免管孔接管焊缝与相邻焊缝的热影响区重合，当无法避免在焊缝或焊缝附近开孔时，应满足下列条件：（如有此情况必须得到招标方的确认）
· 管孔周围大于孔径且不小于60 mm范围内的焊缝及母材，应经无损检验合格；

· 孔边不在焊缝缺陷上；

· 管接头需经过焊后消应力热处理。

4.3.2 工厂化加工配制工艺过程如下：

4.3.3 焊接工艺流程控制要求

[image: image1.emf]焊接工艺评定 焊接文件编制 人员 、 机具 、 焊材准备

对口检查 预热 点固 施焊 焊后检查

热处理 无损探伤 标识 、 移交


(1)  焊接工艺评定
对于本工程的所有材料投标方均有焊接工艺评定且有焊接工艺评定方案，由投标方焊接工程师根据材料特点，参照国内外经验，依据DL/T868-2014《火力发电厂焊接工艺评定规程》和ASME法规第九篇《焊接与钎焊评定》、《DL/T869-2021火力发电厂焊接技术规程》及无损检测，《DL/T820-2002管道焊接接头超声波检验技术规程》、《DL/T821-2002 钢制承压管道对接接头射线检验技术规程》等标准经评定合格的工艺进行制定并负责组织实施。
(2) 焊接文件编制
依据焊接工艺评定结果，针对不同规范的焊缝，由投标方焊接工程师编制焊接作业指导书及WPS（焊接工艺卡），编制焊口清单（焊缝识别卡）。
(3) 过程记录
为了保证焊接质量，提高焊接过程的可追述性，对焊接的各种过程进行记录。
① 温度记录：焊接全过程进行预热和层间温度及后热温度自动记录曲线记录，使预热温度和层间温度及后热温度始终处在有效的受控之中。
② 焊工自检记录：焊口焊接完毕后，焊工必须认真填写自检记录。包括检查根层焊接质量、检查焊缝外观质量、检查焊口清理，并上缴班组质检员，班组质检员复查后，由焊接质量检查人员专检。
③ 焊口专检记录：焊接质量检验人员对焊接过程进行全方位监控，如预热温度检查、层温检查、后热温度检查、焊接电流检查等，对所执行的工艺参数、焊后质量检查等填写焊接专检记录。
(4) 停止点检查
① 对口后检查：对口后，焊接质量人员要对总尺寸、对口情况、施焊人员（施焊项目与施焊项目资质）、领用焊材、烘烤情况、预热宽度是否合理、测温点布置等进行检查。
② 打底层焊接完毕后：打底结束尚未电焊盖面时作为一个停止点，检查焊缝根部质量及层间温度。
③ 焊后检查：焊接完毕后，焊工、班组质检员、专检人员三级验收合格后，才能转入下一道工序。
⑸ 焊后热处理，焊接管道产品采用整体热处理。

4.3.4 材料入库及复验要求
⑴ 进口材料进厂后必须经过国家商检局的检验，合格后方可进一步使用。
⑵ 材料入厂后依据工厂的检验计划及管子的检验规定进一步复验，主要包括以下内容：
① 管子质量证明书、热处理状态、无损检验报告、各炉批号、管子的材质证等相关质量证明文件的检查，同时核对管子的标记。

② 测量管道、管件的壁厚，每个管子、管件至少在三个不同截面上复测壁厚，每个截面至少复测5点并做好记录。

③ 所有管道、管件的内、外表面目视检查（应无重皮、裂纹、深的划痕和凹坑等局部缺陷）、长度、管子圆度检验。
④ 全部管道及管件的光谱（指合金钢）和硬度检验。
⑤ 每种规格各抽查一根未经商检取样的管道，做硬度+金相组织、机械性能（横向和纵向）、化学成份分析，检查结果与商检报告和原始质量证明书对照，若差别较大，必须及时通知招标方，并接受招标方的处理意见。

4.3.5 划线、下料要求
⑴ 管件入厂检验合格后以及弯管检验合格后，根据实际尺寸对下料图及零件加工图加以调整，补偿可能出现的误差。
⑵ 按照调整后的下料图对弯管、直管进行划线、打样冲、标识、标记移植。
⑶ 钢管下料前须经检验员逐一验证后才准切割。

4.3.6 切割要求

⑴ 所有材料必须用锯床进行切割。
⑵ 切割后管子长度误差不得大于5 mm，保证管口平直。

4.3.7 坡口加工要求
⑴ 坡口加工必须用坡口机进行机械加工。
⑵ 坡口必须按照坡口加工图进行加工。
⑶ 坡口加工的检验及标准如下：
① 坡口加工尺寸符合图样的规定。
② 坡口处母材经无损探伤确认无裂纹、重皮、坡口损伤及毛刺等缺陷。
③ 在坡口边缘清理范围内无裂纹、夹层等缺陷。

4.3.8 钻孔要求
⑴ 打孔必须用钻床、镗床等机加工方法进行，不允许用火焰切割方式打孔。
⑵ 开孔加工按照组合加工图进行。
⑶ 检验验收标准：
① 孔径精度：φ±0.5 mm。
② 孔的型式：符合图纸要求。
③ 位置误差：相对基准面不大于±2 mm。

4.3.9 组合焊接要求
（1）具备相应焊接的工艺评定，焊接工作由具有相应焊接资质的焊工担任，
焊接材料的选择、焊接工艺、焊接质量检验方法、范围和数量，以及质量验收标准，应按DL/T 869和相关技术规范的规定执行。
（2）组合焊接按照以下文件要求进行：
① 组合加工图。
② 焊接作业指导书。
③ 焊接工艺卡。
④ 组合清单。
⑤ 焊口清单。
（3）组合装配完成后，检验员对几何尺寸、对口的错边量、部件的相对位置、附件的位置等进行检验，确定符合图纸要求及焊接标准要求后方可进行焊接，并将此工序作为工厂的停止点加以控制。
（4） 预热的升温速度，按250×25/壁厚℃/h计算，且不大于300℃/h。

（5） 角焊缝的外形必须焊成凹面过渡式或45°平直过渡。
（6）环焊缝及角焊缝焊完后，必须打上焊工钢印及焊口编号。

（7） 对于厚壁大径管应采用多层多道焊工艺，严格按工艺要求施焊。
（8）焊接后检验项目执行标准如下：
· 部件焊缝外观质量检验不合格时，不允许进行其它项目的检验
· 配管对接接头质量按目视检查、无损检测、光谱、硬度均为100%检查。

· 焊缝及支管连接焊接接头检查范围、方法及比例按《GB/T32270-2024 压力管道规范 动力管道》表21检查等级1级要求检查。

· 管道工厂化预制后，管段尺寸偏差要求应符合《GB/T32270-2024 压力管道规范 动力管道》附录F管道预制组对偏差及相关标准的规定。

（9）所有探伤打磨后的焊缝外观尺寸不得小于设计尺寸。如小于设计尺寸必须进行返修和再探伤。

4.3.10 焊后热处理要求
⑴ 工厂内的焊口必须进行炉内整体热处理，焊后热处理按DL/T 819执行。
⑵ 焊口的热处理曲线经专检人员、热处理工程师确认合格后移交质量部保存。
⑶ 热处理后的检验项目及合格标准如下：
① 环焊缝100 ％探伤：壁厚≥20 mm的焊缝可选择UT或RT探伤（100 ％），优先选择RT探伤；壁厚＜20mm的焊缝 RT探伤（100 ％），所有环焊缝100 ％MT探伤。

② 角焊缝（MT）探伤：100 ％ OD≤4″（101.6 mm）MT；OD＞4″（101.6mm）UT。
③ 焊缝硬度及金相：材料焊缝硬度按相关标准执行。

4.3.11 表面处理要求
⑴ 所有钢管、管件、附件的内外表面将进行喷砂（钢丸）处理。内外表面缓释剂保护。
⑵ 表面喷丸的合格标准为：表面除去氧化皮，并且无油污、毛刺、焊接飞溅等杂物。如有喷砂去除不掉的杂物，必须用砂轮清除干净。

⑶ 内壁喷砂合格后，应及时清理内壁存砂，并装入适量的干燥剂，封闭两端管口。

⑷ 管座、卡块及温度套筒丝扣完好无损

4.3.12 油漆要求
⑴ 所有油漆颜色最终由招标方确定。工厂只涂刷底漆，达到防腐要求。
⑵ 涂漆时空气温度不得大于80 ％，且无较大灰尘。
⑶ 喷砂后8小时内管外壁必须涂油漆一遍。
⑷ 打有钢印处涂透明漆，四周围黄色油漆标识。
⑸ 坡口及坡口边缘20 mm以内不允许涂漆。
⑹ 坡口处涂刷脱氧化铝防锈涂料。
⑺ 油漆的合格标准为：表面无泥浆裂纹、不粘接、脱皮、气泡、基层生锈、凹坑、埋粉粒等缺陷。
⑻ 油漆干后测量漆膜厚度，漆膜厚度大于30 μm。

4.3.13 包装要求
⑴ 管端须密封包装，封堵材料对于直径≤457 mm的管端，采用橡胶堵。所有包装用压敏胶带或钢带缠绕牢固。
⑵ 管子封堵前，按管内空间0.2 kg/m3放置干燥剂。
⑶ 螺纹管座加工配套的螺栓堵塞，保护螺纹。其余管座用木块堵塞后，用胶带缠裹。对细长管座采取保护措施，以防在运输中碰坏。
⑷ 对于非管道类材料，采取箱装，钢架包装等包装措施，保证其运输中不损害。

4.3.14 标识要求
⑴ 产品永久性（钢印标识）标识管子的规格、材质、炉号、管子编号及焊口号、焊工代号。

⑵ 产品表面喷涂标识管子的使用单位、规格、材质、管子编号、介质流向、制造单位等内容。
⑶ 为了便于现场查找，标识将在管子两端斜对面两个方向标识。
⑷ 为了便于现场查找，将在管子两端的封堵上标明管子的编号。

4.3.15 工厂化加工配制的管段应保证安全使用30年。
4.3.16 投标方应负责按招标方提供的相连设备（如锅炉、汽机、旁路阀和阀门等）的坡口型式进行管道的坡口加工，使管道与相连设备相互匹配。

4.3.17 热控测点和化学取样的接管座由配管厂按招标方2.3.7条要求负责设计、采购、加工制作并焊接，接管座材质与对应的管道材质相同。

4.3.18 压力取样测点由投标方出厂前开孔并焊好取样短管（长度暂定120mm），取样短管规格及材质应满足相关管道的应力计算和材质要求及与仪表取样管规格的匹配。压力取样接管座由投标方供货 。

4.3.19 温度(热电偶)取样测点由投标方出厂前开孔，并将热电偶保护套管（热电偶保护套管尺寸由投标方按按招标方2.3.7条提出要求采购）出厂前焊好，投标方负责完成热电偶保护套管与管道的工厂化焊接。
4.3.20 投标方应提供管道上所需的所有压力取样测点取样短管、温度(热电偶)取样测点接管座（含热电偶保护套管），并承诺不因工程图纸变动/修改导致测点数量的变更而发生任何商务价格的变更。

4.3.21 其他要求
(1) 合同生效后，投标方必须负责“来料”接收（在投标方的厂房内，车上提货），并负责看管、管理、记录、存储、风险、保护、包装、保险、运输。“加工”后经验收合格送货到交货地点（即电厂现场（车上））。如有违反、管理不善、错误、遗漏、遗失、疏忽，投标方应赔偿所有招标方的损失，并承担有关的责任。

(2) 投标方必须负责“来料”按合同的规定、技术规范、招标方根据现场施工要求临时发出的要求、规定的时间完成“来料”的加工，并按规定的时间交货。

(3) 投标方必须遵守国家、行业、合同规定的，招标方发出的安全、健康、环保的规定和标准，如有违反，必须负责有关的赔偿和损失。

(4) 投标方必须满足其它招标方认为恰当的补充和修改的要求。

(5) 来料的卸车费、代保管费、来料的进厂验收费、材料的复检费包含在合同总价中。投标方尽最大努力协助招标方催交来料。

(6) 不论设计的管道量、管件量和管道布置如何变化，总费用固定不变。

(7) 一旦具备部分配管条件就进行分段配管，保证满足工程进度需要。

(8) 配管工作内容包含接管座、蠕胀测点、支吊架卡块等的焊接。投标方需承诺不论接管座、支吊架卡块的数量如何变化，均不引起商务变化。

(9) 合同总价包含从配管厂到交货现场的所有运杂和保险费用。

(10) 本工程项目组合件全部进行整体（100 ％）热处理。

(11) 坡口、焊接及热处理符合火力发电厂焊接、热处理技术规程的规定和要求。焊口型式及几何尺寸根据上述规定由供需双方协商确定。选用焊接材料的牌号（型号）必须经招标方认可，焊材的代用必须经招标方认可。

(12) 工厂化加工配制部分的焊接、热处理和检验的工序、工艺必须符合相关标准和规定，在原材料合格的情况下保证安全使用30年。
(13) 各管道上的接管座焊接接头均采用骑座式结构，并保证根部焊透。尽量不采用插入式管座焊接接头方式，如必需采用插入式管座，必需保证全焊透。投标方承诺所有管材的下料、坡口加工、开孔等必须采用机加工的方法进行，不允许采用火焰切割、加工坡口和开孔等。

(14) 热处理工作应严格遵守DL/T 819-2019《火力发电厂焊接热处理技术规程》，尤其是接管座接头的热处理应按有关技术要求规定的热处理时机和热处理参数规定执行。所有热处理应有自动记录。

5 工作及服务内容

   投标方保证执行和完成下列工作及服务内容
5.1 管道的工厂化加工配制

5.2 配管设计：使用计算机辅助优化设计。

5.3 原材料进厂复检

5.3.1 检查钢管的钢号和材料编号印记，应与其材质保证书相符；并对原材料的复检结论的正确性负责。

5.3.2 全部管材、管件的外观、几何尺寸（按管道采购清单中的项目）检查。
5.3.3 全部管材、管件的光谱（指合金钢）和硬度检验。
5.3.4 管材按规格各抽查一根（已进行商检取样的除外），做金相组织、机械性能（横向和纵向）、化学成份分析、硬度检查。对焊接管道按规格抽查一根进行焊缝UT探伤。

5.3.5 其余项目按《火力发电厂金属技术监督规程》要求进行验收。
5.4 加工坡口
5.5 弯管及热处理

5.6 分段下料

5.7 开孔

5.8 组合焊接，包括对接焊接及接管座和支吊架卡块及特殊管部的焊接

5.9 蠕胀测点的焊接

5.10 检验

5.11 组合件热处理

5.12 管道清理——酸洗和喷砂（丸）处理

5.13   油漆

5.14 标记和包装

5.15 标记内容：管道材质、用途、规格等。
5.16 出厂前检验，包括第三方监造与验收
5.17 发运

5.18 现场服务。

6 质量保证
6.1概述

6.1.1 本附件用于投标方合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件一规定的要求。

6.1.2 投标方应在合同生效后20天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件一的规定。

6.1.3投标方保证有可操作的质量保证程序，并在产品生产时严格执行质量程序文件。备有合格证书、内容包括：

    射线探伤试验


材料的化学成份


金相组织


机械性能


管件硬度


磁粉检验


拉伸试验


管件编号


宏观浸蚀性检验


焊缝处性能实验。（射线探伤检验磁粉检验）

6.1.4招标方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。投标方有配合监造义务，并及时提供相应资料，且不由此发生任何费用。

6.1.5投标方应为招标方代表提供下列方便：

6.1.5.1提前10天将设备监造项目的检验时间通知招标方。

6.1.5.2招标方代表有权通过投标方有关部门查(借)阅投标方与本合同设备或材料有关的标准(包括工厂标准)、图纸、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验或不一致性报告)对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

6.1.5.3向招标方代表提供工作、生活方便。

6.1.6 招标方代表不能按投标方通告时间及时到场，经招标方确认投标方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是招标方代表有权事后了解和检验试验报告和结果。

6.1.7招标方人员在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方代表有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证交货质量。无论招标方是否要求和是否知道，投标方均有义务主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下，投标方不得擅自处理。

6.1.8无论招标方人员是否参与监造及出厂检验或招标方代表参加了监造与检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。

6.1.9由投标方供应的所有合同设备部件出厂时，应有投标方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。对某些主要设备还应有全套招标方代表签字的监造与检验记录和实验报告。

6.1.10货达目的地后，投标方在接到招标方通知后应及时赶到现场与招标方一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。如发现任何不符合之处，属投标方责任的由投标方处理解决。招标方应在开箱检查前7天通知投标方开箱检验，投标方应派检验人员参加现场检验工作。如投标方人员未按规定赶赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为招标方向投标方索赔依据。

6.2配管监造

6.2.1招标方对投标方配管的监造

6.2.1.1原材料（包括管子、管件、焊接材料）在加工前应在投标方复检后，由招标方监造代表确认(文件见证)后方可进行配管工作。

6.2.1.2文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标方监造代表。

6.2.1.3投标方在配管投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

6.2.1.4招标方监造代表有权查阅与监造配管有关的技术资料，投标方应积极配合并提供相关资料的复印件。招标方监造代表在进行“I”点监造，既在工厂内进行复检、抽检、试验等工作时，投标方应对打磨、复检时管件的吊装、电源、脚手架、工作休息场所等工作予以积极配合。

6.2.1.5配管的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

6.2.1.6招标方监造代表有权随时到车间检查管件质量生产情况。

6.2.1.7投标方应在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。

6.2.2监造依据

6.2.2.1 根据本合同和《设备工程监理规范》 GB/T 26429-2010、国家电力公司国电电源(2002)267号文《国家电力公司电力设备监造实施办法》、GB50319一2000《建设工程监造规范》、DL/T1144-2012《火电工程项目质量管理规程》、GB /T19000  idt  ISO9000《质量管理和质量保证》标准的规定和寿电公司设备监造大纲，以及国家有关规定。

6.2.2.2设备监造合同、设备供货合同及全部附件、以及其引用的标准、规范、有关本项目经买卖双方或买卖、监造三方代表签署的会议纪要、补充协议等。

6.2.2.3制造厂的制造图样、工艺文件，以及经认定的检验与试验规程、企业标准和质量体系文件。

上述未涉及的地方以国家相应的法律、法规、标准、规范等为准。产品标准按照供货合同、技术规范书规定执行。

6.2.3 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点、I点。


R点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。


W点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。


H点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。


I 点：招标方监造代表在投标方制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均应在投标方自检合格的基础上进行。投标方应给予积极配合及协助。

招标方接到质量见证通知后，应及时派代表到投标方实施监造工作。如果招标方代表不能按期参加，招标方应书面通知投标方，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。H点投标方应提前15天书面通知招标方，W点投标方应提前10天书面通知招标方，R点、I点投标方应提前7天书面通知招标方

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

监造内容（以下表格的R点、W点、H点及I点和监造方式及内容以合同为准）

监造的具体内容和方式由招标方确定，招标方在实施监造前一周将最终版提交投标方。监造的主要项目如下表

	序号
	部件名称
	质量见证项目
	见证方式
	备 注

	
	
	
	H
	W
	R
	I
	

	一
	原材料
	
	
	
	
	
	

	1
	管道、管

件原材料
	1．钢厂质量证明书
	
	
	√
	√
	由管材供应商提供

	
	
	2．原材料入厂复验
	
	
	
	
	

	
	
	（1）化学成分、机械性能、组织金相复验报告（已进行商检的除外）
	
	
	√
	√
	I点为各项无损探伤复查

	
	
	（2）超声波检验
	
	
	√
	√
	按逐根检查。I点为各项无损探伤复查

	
	
	（3）光谱（合金钢）、硬度复验报告
	
	
	√
	√
	

	
	
	（4）内径、外径、壁厚、椭圆度检查
	
	
	√
	√
	

	
	
	3．原材料表面质量检查
	
	√
	
	√
	

	
	
	4．下料前原钢厂标记及标识移植检查
	
	√
	
	
	

	
	
	5．材料代用
	
	
	√
	
	

	
	
	6．焊接试样检查及试样检验报告
	
	
	√
	
	有焊接工艺评定可不做

	二
	配管
	
	
	
	
	
	

	1
	管件
	疏水罐、放气接管座质量证明文件
	
	
	√
	
	

	2
	工厂配管

焊接
	1．首件加工见证（以下第2~13条）
	√
	
	
	
	

	
	
	2．焊接工艺评定和工艺规程检查
	
	
	√
	
	

	
	
	3．焊工资质证书检查
	
	
	√
	
	

	
	
	4．焊前坡口尺寸、型式
	
	√
	
	
	（抽查）

	
	
	5．焊前坡口表面质量检查
	
	√
	
	
	（抽查）

	
	
	6．焊接规范执行情况检查
	
	
	
	
	（抽查）

	
	
	（1）焊条、焊剂烘干、保温情况、焊丝清理情况检查
	
	√
	
	
	

	
	
	（2）对接焊口见证（接口间隙、错边量）
	
	√
	
	
	

	
	
	（3）焊前预热和层间温度检查
	
	√
	
	
	

	
	
	（4）焊接电压、电流、速度等参数检查
	
	√
	
	
	

	
	
	（5）焊前、层间清理及清根检查
	
	√
	
	
	

	
	
	7．支吊架、卡块、临时吊耳、仪表用管件、管座、管接头等附件、杂件装配位置检查
	
	√
	
	√
	

	
	
	8．焊缝外形、高度、尺寸检查
	
	√
	
	√
	

	
	
	9．热处理报告
	
	
	√
	
	

	
	
	10．无损探伤报告及返修记录
	
	
	√
	√
	I点无损探伤复检

	
	
	11．焊缝金属光谱检验
	
	
	√
	√
	

	
	
	12．热处理后母材和焊缝硬度检查
	
	
	√
	√
	

	
	
	13．焊缝表面质量检查
	
	√
	
	√
	

	3
	完工检查
	1．坡口尺寸、型式及管件壁厚、外形尺寸
	
	√
	
	√
	

	
	
	2．母材、焊缝及坡口表面质量
	
	√
	
	√
	

	
	
	3．清洁度检查
	
	√
	
	√
	

	
	
	4．喷砂除锈质量检查
	
	√
	
	
	

	
	
	5．涂层质量、油漆颜色检查
	
	√
	
	
	

	
	
	6．管道材质、规格、编号标识与焊工钢印
	
	√
	
	
	

	
	
	7．管口防护、包装检查
	
	√
	
	
	

	三
	焊接材料
	
	
	
	
	
	

	1
	焊材及其管理检查
	1．焊接材料质量证明书
	
	
	√
	
	

	
	
	2．入厂检验报告
	
	
	√
	
	


7 包装、运输及储存

7.1  包装运输
7.1.1包装标志
1）投标方所供设备的包装，都标明合同号、主要设备名称的标签。

2）对装箱供给的，请在箱子的两面注明如下内容：

合同号；装运标志；目的地；江苏省常州市经开区横山桥镇是家巷222号；收货人代码；设备名称和项目号；箱号；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

7.1.2 出厂的管段及管道组合件两头应打钢印（包括图号、管段号、材料炉批号等），中部油漆双重标记（要有流动方向标记）。出厂前应对内部的杂物（金属碎片、铁屑、焊渣等）进行清理，两端坡口用内衬软质材料的铁皮（或塑料、橡胶）包装，以确保在运输、装卸过程中坡口不受损坏。

7.1.3 投标方应选择最好的涂层涂敷方式,以防止设备在运输、储存和运行时被腐蚀。油漆应选用性能可靠、质量优良的产品，并能适应当地环境条件。

7.1.4 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，产品出厂时，包装要分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.1.5  投标方发货前提供包装标准及示意图。

7.1.6  每个包装箱均有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩装于起吊点，并在外包装上标明设备重量及重心、起吊点。

7.1.7 投标方将加工剩余的管材随配管一同发送到本工程工地现场。

7.2 储存

投标方应保证提供产品的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

7.3  开箱验收

设备运抵现场后，招标方于开箱前七日内通知投标方达现场，双方共同开箱验收。 如投标方未能在规定时间内达现场，则投标方认可招标方的开箱结果。

8 配管设计及工厂化加工供货范围

8.1  包括本期工程1台机组的主蒸汽管道高压给水管道，其材质、规格、数量见附表1和、附表2。

8.2  疏放水、放气、取样、加药等小管道，仅包括其接管座部分。热工测量热电偶用凸台，压力、液位取压短管，温度套管等。

8.3  配管设计范围内的，管道工厂化制作所需全部焊接材料。

9 技术资料交付及配合

9.1  设计配合

9.1.1  管道、管件、设备和阀门等的坡口形式由投标方统一管理、规划和负责。设计院、施工单位予以配合并确认。

9.1.2  焊接工艺流程、热处理工艺流程及其它加工工艺流程由投标方统一制定，保证满足钢管、焊材，管件等供货商的要求，并征得施工单位的认可。

9.2  设计联络会

由招标方、施工单位、设计院、监理单位、投标方及其主要分包商参加，次数地点及时间由各方协商确定。

9.3  资料交换

9.3.1 工作配合和资料交换使用的语言为中文。

9.3.2 投标方向招标方提交下列技术文件（不限于此）：

9.3.2.1 原材料质量证明文件。

9.3.2.2 进口原材料和产品的商检报告。

9.3.2.3 原材料进厂复检报告。

9.3.2.4 管件质量合格证书。

9.3.2.5 组合件检验/试验证书。

9.3.2.6 供货清单（装箱单）。

9.3.3 招标方应向投标方提供以下技术文件

9.3.3.1 与锅炉厂设计界限处管道接口资料。

9.3.3.2 阀门及流量测量装置的技术资料。

9.3.4 交换资料将标明“常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）”字样。

9.3.5 投标方提供给设计单位和业主设计文件各2份，提供给业主最终资料每台机组10套和电子版文件一份，图纸以蓝图形式提供。

9.4 其 它：

未尽事宜，双方协商解决。

10 设备交货进度

投标方提供的主蒸汽管道、高压给水管道产品保证满足工程安装进度和顺序的要求，详见招标文件的商务部分。管道产品的交货时间以订货合同为准。管道产品的交货地点为招标方建设现场（江苏省常州市经开区横山桥镇是家巷222号）。
	序号
	设备/部件名称、型号
	交货时间
	备注

	1
	焊接评定、培训用材料
	
	

	2
	管道及管件
	
	

	3
	备用材料
	
	

	4
	其它
	
	


附表1

常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）高温高压外径管供货清单（投标方编写完善）

	序号
	名称
	材  料
	尺寸

（公称外径D×公称壁厚S）
	外径偏差

mm
	壁厚偏差
	平均单重

(kg/m)
	椭圆度
	设计长度（m）
	采购长度（m）
	生产厂家

	一
	J0602 #7机主蒸汽管道

	1. 
	主蒸汽管道
	12Cr1MoVG
	Φ325×28
	
	
	
	<1%
	
	
	

	2. 
	主蒸汽管道
	12Cr1MoVG
	Φ194×18
	
	
	
	<1%
	
	
	

	六
	J0803  #7机高压给水管道

	3. 
	高压给水管道
	20G
	Φ219×20
	
	
	
	<1%
	
	
	

	4. 
	高压给水管道
	20G
	Φ168×16
	
	
	
	<1%
	
	
	

	5. 
	高压给水管道
	20G
	Φ133×16
	
	
	
	<1%
	
	
	


说明： 1、上表中的设计长度值为理论计算值，管道及管件最终长度及数量以设计院正式图纸或联络会纪要为准。

       2、按不定尺定货的钢管最大长度不超过运输极限。
       3、以上材料按单位长度报价。 

       4、上表中的采购长度值不包括所必需的加工裕量、现场为电建单位培训焊工所必要的培训用量，此部分用量一并由投标方供货。

       5、考虑汽机、相关辅机、阀门等部分管部件利旧，部分尺寸存在缺失或不准确等因素影响，每个卷册不同规格的管材需投标方额外增加一定数量配供至现场作为调整用，具体数量联络会确定。

       6、供货范围、数量不限于此，最终供货范围以设计院图纸为准，已保证满足本工程要求为供货原则。

       7、上表空白处由投标方填写。
附表2     

常州亚太热电有限公司技改项目（#3锅炉扩建部分）高温高压管件供货清单（投标方编写完善），其中招标方供材料能利用投标方在备注栏注明
	序号
	管件名称
	管道尺寸

（主管、大管）mm
	管道尺寸     （支管、小管）mm
	压力(MPa.g)
	温度(°C)
	接管材料
	结构尺寸

（mm）
	数量

（件）
	型式
	备注

	一
	J0306#3炉主蒸汽管道

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	J0405 #3炉高压给水管道

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 1、以上未包括热控测点、取样等系统的接管座材料，此部分管件规格及数量以设计院施工图或联络会纪要为准。   

   2、上表中的设计长度值为理论计算值，管件最终规格及数量以设计院正式图纸或联络会纪要为准，保证满足本工程要求。
 3、弯头供货角度应考虑疏水坡度，最终角度以设计院图纸为准。

4、所有管部件的最小壁厚不得小于前后连接直管的壁厚。

管件规格尺寸示意图如下：

[image: image2.wmf]A

H

L2

Y型45 斜三通

L1

L2

L3

H

L

H

L1

L2

R

a

a

双支管三通

大小头

T型三通�

弯头

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附表3  管道对接焊缝基本形式与尺寸见《GB/T32270-2024 压力管道规范 动力管道》附录 E.1焊接接头基本形式与尺寸执行
附表4 

钢材的许用应力

DL/T5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》第2.0.5条：钢材的许用应力，应根据钢材的有关特性取下列三项的最小值。



[image: image4.wmf]20

b

s

/3, 
[image: image5.wmf]t

s

s

/1.5或   
[image: image6.wmf]t

s

s

(0.2%)/1.5,  
[image: image7.wmf]t

D

s

/1.5



[image: image8.wmf]20

b

s

—钢材在20℃时的抗拉强度最小值（MPa）



[image: image9.wmf]t

s

s

 —钢材在设计温度下的屈服极限最小值（MPa）



[image: image10.wmf]t

s

s

(0.2%)—钢材在设计温度下残余变形为0.2%时的屈服极限最小值（MPa）



[image: image11.wmf]t

D

s

—钢材在设计温度下的10万小时持久强度平均值

钢材的许用应力数据表见附表

常用国产钢材的许用应力表（MPa）
	钢号
	20℃
	250℃
	260℃
	280℃
	300℃
	320℃
	340℃
	350℃
	360℃
	380℃
	400℃
	410℃
	420℃
	430℃

	12Cr1MoVG
	208
	205
	201
	197
	196
	194
	192
	190
	188
	187
	186
	183
	181
	180

	钢号
	440℃
	450℃
	460℃
	470℃
	480℃
	490℃
	500℃
	510℃
	520℃
	530℃
	540℃
	550℃
	560℃
	570℃

	12Cr1MoVG
	130
	128
	126
	125
	124
	121
	118
	99
	88
	79
	72
	65
	58
	52

	钢号
	580℃
	
[image: image12.wmf]20

b

s


	
[image: image13.wmf]20

s

s


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12Cr1MoVG
	46
	470
	255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


常用国产钢材的弹性模量数据表（kN/mm2）

	钢号
	20℃
	100℃
	200℃
	250℃
	260℃
	280℃
	300℃
	320℃
	340℃
	350℃
	360℃
	380℃
	400℃
	410℃

	12Cr1MoVG
	208
	205
	201
	197
	196
	194
	192
	190
	188
	187
	186
	183
	181
	180

	钢号
	420℃
	430℃
	440℃
	450℃
	460℃
	470℃
	480℃
	490℃
	500℃
	510℃
	520℃
	530℃
	540℃
	550℃

	12Cr1MoVG
	178
	177
	175
	174
	172
	170
	168
	166
	165
	163
	162
	160
	158
	157

	钢号
	560℃
	570℃
	580℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12Cr1MoVG
	153
	153
	152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


常用国产钢材的平均线胀系数数据表（从20°C至下列温度）（10-6/°C）

	钢号
	100°C
	200°C
	250°C
	260°C
	280°C
	300℃
	320℃
	340℃
	350℃
	360℃
	380°C

	12Cr1MoVG
	13.6
	13.7
	13.85
	13.88
	13.94
	14.0
	14.04
	14.08
	14.10
	14.12
	14.16

	钢号
	400°C
	410°C
	420°C
	430°C
	440°C
	450℃
	460℃
	470℃
	480℃
	490℃
	500°C

	12Cr1MoVG
	14.2
	14.23
	14.26
	14.29
	14.32
	14.35
	14.38
	14.41
	14.44
	14.47
	14.50

	钢号
	510°C
	520°C
	530°C
	540°C
	550°C
	560℃
	570℃
	580℃
	
	
	

	12Cr1MoVG
	14.52
	14.54
	14.56
	14.58
	14.60
	14.62
	14.64
	14.68
	
	
	


附表5

不同厚度对口时的处理方法


[image: image14.wmf](a)

(b)

(c)

(d)


(a)内壁尺寸不相等；(b)外壁尺寸不相等；

(c)内外壁尺寸均不相等；(d)δ2-δ1≤5mm

附表1，安装预留调整段管道清单

因#3炉技改项目部分厂房设备利旧，相关利旧设备的结构尺寸现场的利旧设备实际尺寸有可能存在一定的偏差，现采购一批调整段管道，以备现场安装时备用。

清单如下：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质
	规范
	备注

	1
	无缝钢管
	∅325×28
	m
	10
	12Cr1MoVG
	GB5310-2023
	主蒸汽

	2
	无缝钢管
	∅194×18
	m
	4
	12Cr1MoVG
	GB5310-2023
	#3POY主汽管

	7
	无缝钢管
	∅219×20
	m
	10
	20G
	GB5310-2023
	高压给水


附：招标方主要提资清单：
1. 锅炉厂汽水接口图148J-4(M)
2. 17-F23107S-J0306 #3锅炉主蒸汽管道安装图
3. 17-F23107S-J0405 #3锅炉高压给水管道安装图
4. 高压管道系统阀门外形图
5. 17-F23107S-K0307-01~04 锅炉汽水系统PID图
6. UG6307-23（温度计套管图）
提请投标方投标注意事项

a) 技术澄清联系电话0519-89805751 或13511678811

b) 投标截至日期2025年7月13日  

c) 技术应标文件包含（pdf和可编辑版）
d) 招标方财务规定：中标后公司付款方式为银行承兑汇票；阶段付款方式：预付30%-到货30%-投运30%-质保10%；报价包含全额增值税专用发票价格，并且应说明不含税价是多少，税金多少。
e) 招标方委托江苏特检院入厂抽查2根主蒸汽管作现场硬度+金相组织复检：如发现受检件有超过相关验收标准的缺陷时,应返修或更换，返修件或新件的检查不应低于原件的要求，发现缺陷时按《GB/T32270-2024压力管道规范 动力管道 》第7章检验与试验规定7.2.1累进检查 要求执行。

A





H





L2





Y型45 斜三通









_1234567896.unknown

_1234567900.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.dwg

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567890.vsd
焊接工艺评定


焊接文件编制


人员、机具、焊材准备


对口检查


预热


点固


施焊


焊后检查


热处理


无损探伤


标识、移交



